СЪДЪРЖАНИЕ

I.	ОБЩА ЧАСТ	2

1.	Основание за проектиране	2

2.	Нормативна уредба. Използвани материали	2

3.	Цели на проекта	3

II.	ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА	4

1.	Географска характеристика	4

2.	Градоустройствени данни	4

III.	СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА	5

1.	Водоизточници	5

2.	Външни водопроводи	5

3.	Водопроводна мрежа на село Българска поляна	7

4.	Водопотребление и загуби село Българска поляна	9

IV.	ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ	9

1.	Предмет на проекта	9

2.	Оразмеряване на Довеждащите водопроводи	9

3.	Резервоари	14

4.	Помпена станция	15

5.	Водопроводна мрежа село Българска поляна	21

6.	Съоръжения по водопроводите	23

7.	Общи указания за полагане и монтаж на водопроводи от ПЕВП	25

8.	Изпитване на водопроводната мрежа	27

9.	Промивка и дезинфекция	28

10.	Етапи на изграждане на водопроводите	28

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Количествена сметка

Приложение 2 – Проверка за появата на хидравличен удар в довежд. тръбопроводи

Приложение 3 – Оразмеряване и избор на водомер

Приложение 4 – Справки за изходни данни за броя и вида на животните (Източник: Община Тополовград)

Приложение 5 – Съгласувателни документи за РГП на ОТ на „ВиК”- ЕООД  гр. Стара Загора

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЩА ЧАСТ

Основание за проектиране

Настоящият проект е разработен по искане на възложителя, Договор с Община Тополовград от дата 30.12.2014г. и Решение на Община Тополовград.

Настоящият проект е разработен по искане на Възложителя – община Тополовград и касае реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа.

Нормативна уредба. Използвани материали

При разработката са спазени изискванията на:

„Закон за устройство на територията“,

„Закон за водите“, НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. на МОСВ, НАРЕДБА № 10 от   3.07.2001 г. на МОСВ,

„Наредба №2“ на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, (Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.),

„Наредба №4“ на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации, в сила от 17.08.2012 г.,

„Наредба №4“ за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи,

„Норми за проектиране на водоснабдителни системи“, 1987г.,

„Наредба №7“ за системите за физическа защита на строежите,

НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. изм. 2012г.,за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели,

НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г., за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (изм. и доп., ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г.)

„Наредба №12“ на МЗ, Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване.

Правилник за извършване и приемане (публ. БСА, 4/1984 г., попр. бр. 3-4/1985 г.; изм., бр. 6-7/1991 и бр.1 /1993 г.),

НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали Приета с ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.

НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г., за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.)

Използвани са още:

Общински план за развитие на община Тополовград;

Действащ регулационен план на населеното място;

Данни за водопотреблението и загубите от „ВиК”- ЕООД гр. Стара Загора;

Данни от НСИ, за броя на жителите;

Одобрен Регионален генерален план за развитие на ВиК инфраструктурата за обособена територия „ВиК”- ЕООД  гр. Стара Загора.

Цели на проекта

Целите на проекта са в съответствие с Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (2012 г.) и са свързани с:

Изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на директивите на ЕС в областта на околната среда.

Подобряване на надеждността и качеството на водоснабдяването в населените места - осигуряване на непрекъснато водоподаване на питейна вода с добро качество, съгласно Наредбите.

Стимулиране на местното развитие в селските райони:

Повишаване на социалния капитал и местния капацитет за устойчиво развитие

Подобряване на техническата инфраструктура

Подобряване на средата за предприемаческа активност

Инвестиционното предложение има за цел да осигури подготовката на инфраструктурни мерки за подобряване водоснабдяването  в съответствие със следните аспекти:

Да се осигури снабдяването на населението с необходимото по качество и количество питейна вода, непрекъснато водоснабдяване;

Да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа;

Да се ограничат разходите за електроенергия;

Да се увеличи дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни системи.

Рационално използване на водите

Условията,  които следва да се спазват, с цел рационално използване на водите са залегнали в Стратегията на МРРБ за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България:

строго спазване принципите и правилата за използване на водните ресурси;

строг контрол при използването на подземните води;

предпазване от замърсяване и подобряване качеството на водните ресурси;

разработване на технологии за икономично потребление на водни ресурси и значително подобряване на ефективността на съществуващите водостопански системи.

При експлоатацията на водоснабдителните системи  на територията на община Тополовград, в изпълнение на условията за рационално използване на водите, е необходимо да се работи по изпълнение на  следните  действия:

изграждане на автоматизирана диспечерска система за управление и контрол на водоснабдителната система по зони.

включване на нови обекти към системата за диспечеризация, усъвършенстване и изграждане на локални диспечерски системи и в другите водоснабдителни системи на дружеството.

подобряване и усъвършенстване на автоматиката на водоснабдителните помпени станции и водоеми.

измерване на подадената вода по водоснабдителни системи и зони и представяне на обективна информация за баланса на водните количества.

поддръжка и подмяна на помпени агрегати, сигнални линии, поплавок-вентили и др.

подмяна на амортизирана магистрална и разпределителна водопроводна мрежа и краново стопанство.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

- Географска характеристика

Местоположението на община Тополовград е с изключително важно транспортно-комуникационно значение за връзките с Турция и страните от Близкия Изток. Граничното и местоположение благоприятства връзките и с Република Гърция. В района на общината влизат северните и източни склонове на Сакар планина и нейното подножие и долното течение на р.Тунджа.

Село Българска поляна се намира в община Тополовград, югозападно от гр. Тополовград. Село Българска поляна (област Хасково) е разположено в Южен Централен планов регион на България. Българска поляна. е разположено в близост до Голямата звезда, където се кръстосват пътищата за Елхово, село Главан, Любимец, Свиленград,  Харманли. Близо е до гр. Хасково, Стара Загора и Ямбол. Планинско-хълмистото землище на Хлябово е разположено на около 52 666 дка площ - обработваема земя, пасища и гори.

Селото е създанo през 1596г., когато българи, живеещи в село близо до София, убиват турски спахия за да спасят българска девойка, след което се налага да избягат. След дълго преследване се заселили в землището на сегашното село Българска поляна а турците нарекли мястото "Gyаur alan" (Българска поляна), което име се е запазило и до днес.

Селото се намира на: геогр. ширина: 42.0330009; геогр. дължина: 26.2000008 и Надморска височина: от 300 до 499. Разстоянието по въздух до столицата София е: 247.643km. Площта на  землището му е  45.692km2.

- Градоустройствени данни

Съгласно последното преброяване 2011г., в село Българска поляна живеят 189 човека.

Съгласно категоризацията на населените места в България, село Българска поляна е  VII-та категория.

За село Българска поляна има действащ кадастрален и регулационен план.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Експлоатацията на водоснабдителната система на с. Българска Поляна се осъществява от „ВиК”    ЕООД - Ст. Загора чрез група за поддържане в гр. Тополовград.

- Водоизточници

Източно от село Орлов дол са изградени  БПС от два броя ТК (ВГ “Орлов Дол”) - Протокол от 26.03.1981 г. на ОНС - Ямбол за СОЗ “А” от 2.1 дка (изпълнена 0.625 дка - 25/25 m).

Зона “Б” е на следните разстояния около пояс “А”, считано от ТК - север и запад  до р. Явуз Дере, изток и юг по 300 m. (ХГП) и ЦПС от ЧР 45 m3 (ВГ “Орлов Дол”) - СОЗ “А” от 1.675 дка.

таблица 1 Водовземни системи за водоснабдяване на селата Орлов дол, Българска поляна и Хлябово

- Външни водопроводи

От БПС от два броя ТК, посока към селата е изграден и реконструиран (2011год.), 4 км. довеждащ водопровод Ф 350. Водопроводът е реконструиран 2011г.

Водата се събира в разпределителен резервоар 1000 м3 (ВГ “Орлов Дол”) с изградена СОЗ “А” от 1.5 дка (30/50 m). От него тя се разпределя – на северозапад към с. Орлов дол и на юг към село Хлябово.

Довеждащият водопровод от резервоара 1000м3 до ПС Хлябово е 3388 м, Ф 150 етернитови тръби от 1976 г. Преди с. Хлябово е изградена помпена станция с черпателен резервоар 25 м3, с изградена СОЗ “А” от 0.75 дка (30/25 m) . В ПС е монтирана помпа 18MT32x5, с Qп, = 17,5 л/с, напор 160м, мощност 55 кВ/ч и експлоатационна възраст -14 г. От там се захранва с. Хлябово. В миналото с. Хлябово, се е захранвало и от дренаж „Малък боряновец“, но към момента той не е в експлоатация.

На юг от с. Хлябово са изградени помпена станция с  ЧР 10 м3 с обособена СОЗ “А” от 1.904 дка (30/30 m),  и НР 350 m3 - в СОЗ “А” на ПС от ЧР 10 m3 на с. Българска Поляна. Напорният резервоар 350 м3, осигурява необходимото водно количество за селата Хлябово и Българска поляна.  След село Хлябово,  довеждащият водопровод продължава на югозапад към село Българска поляна.

От НР 350 м3,  водата се припомпва до НР 140 m3 - СОЗ „А” от 0.625 дка (25/25 m) от където се захранва село Българска Поляна. Високата част от с. Българска Поляна често остава без вода. Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване непрекъснатостта на водоподаването.

От ПС Българска поляна по напорен водопровод L = 4845м, Ф 80, Ст. тръби 1980г., водата стига до Напорен водоем 140 м3.

Категорията на почвата от ПС до НВ 140 м3 е 30% средно скална и 70% - тежко земна.

Напорен водоем 140 м3

V = 140 m3

Кота терен   		- 490,52м

Кота вл. тръба  	- 489,27м

Кота в. ниво   		- 490,60м

Кота хр. тръба   	- 488,77м

От резервоара, водата захранва село Българска поляна .

Водопроводите са с изтекъл експлоатационен срок и се нуждаят от спешна реконструкция. 
Резервоарите и помпените станции също трябва да се рехабилитират. Тръбите в тях са корозирали и водят до загуби на вода и ел. енергия.

По данни на експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора за  с. Българска Поляна довеждащите водопроводи са както следва:

таблица 2 Обща дължина на довеждащите водопроводи за село Българска поляна

Съгласно данни на „ВиК“ гр. Стара Загора:

таблица 3 Довеждащите водопроводи за село Българска поляна по участъци

| Населено място | Брак | Участък от...до... | Дължина L [m] | Диаметър D [mm] | Вид тръби | Година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Българска Поляна | 1 | ПС - НР 100 м3 | 774 | 80 | етернит | 1990 |
| Българска Поляна | 1 | ПС - НР 100 м3 - 2 | 4 206 | 80 | стомана | 1990 |

От данните е видно, че водопроводите са с отдавна изтекъл експлоатационен срок и от негодни материали. Това е причина за чести аварии по водопроводите и за регистрираните отклонения в качеството на питейната вода.

Съгласно данни от РЗИ Хасково, се наблюдават недопустими отклонения в качеството на питейната вода.

таблица 4 Показатели на качеството на водата за трите села

- Водопроводна мрежа на село Българска поляна

Състоянието на вътрешните водоразпределителни мрежи е още по-лошо. От данните на „ВиК“ ЕООД, Стара Загора е видно, че   вътрешните водоразпределителни мрежи са от манесманови тръби, етернитови тръби  и поцинковани тръби с отдавна изтекъл експлоатационен период, полагани в периода 1941г.- 1970г.

За с. Българска поляна общо вътрешната водопроводна мрежа е, както следва:

таблица 5 Вътрешна водопроводна мрежа за село Българска поляна

Вътрешните водоразпределителни мрежи са подробно описани от О.К. до О.К. по: вид тръби, диаметър и година на полагане в  следващата таблица.

таблица 6 Вътрешна  водопроводна мрежа за село Българска поляна по участъци

| Населено място | Брак | Участък по улица (от улица ... до улица ... ) (от о.к.... до о.к....) | Дължина L [m] | Диаметър D [mm] | Вид тръби | Година | СК [бр] | ПК [бр] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Българска Поляна | 1 | НР 100 m3 - 2-3-83-80 | 940,0 | 100 | етернит | 1990 | 1 | 1 |
| Българска Поляна | 1 | 3-4-5-15 | 550,0 | 100 | етернит | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 2-1 | 160,0 | 3/4 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 3-83 | 180,0 | 2 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 25 през кв.11 | 80,0 | 1 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 11-10-124-125-163 | 400,0 | 1 1/4 " | поцинковани | 1990 | 1 | 1 |
| Българска Поляна | 1 | 163 към кв.110 | 300,0 | 1 1/4 " | поцинковани | 1990 |  |  |
| Българска Поляна | 1 | 15-18-20-31-34-36-38-42 | 1 060,0 | 100 | етернит | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 19-18 | 180,0 | 3/4 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 13-20 | 60,0 | 3/4 " | поцинковани | 1990 |  |  |
| Българска Поляна | 1 | 31 към кв.1 | 60,0 | 3/4 " | поцинковани | 1990 |  |  |
| Българска Поляна | 1 | 20-25 | 300,0 | 1 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 31-29-27 | 550,0 | 1 1/4 " | поцинковани | 1990 | 2 | 1 |
| Българска Поляна | 1 | 18-17-16-15-14-43 | 320,0 | 1 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 42-28 | 180,0 | 1 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 29 към кв.16 | 60,0 | 3/4 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 81-80-78-76 | 500,0 | 80 | етернит | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 78-91 | 140,0 | 2 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 90 към кв.7 | 80,0 | 3/4 " | поцинковани | 1990 |  |  |
| Българска Поляна | 1 | 91-102-104-105 | 320,0 | 1 " | поцинковани | 1990 |  |  |
| Българска Поляна | 1 | 105 към кв.5 | 910,0 | 3/4 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 91-93-119 | 420,0 | 1 1/4 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 76-73-99-65-63 | 970,0 | 2 1/2 " | поцинковани | 1990 | 2 | 1 |
| Българска Поляна | 1 | 43-51-58-57 | 560,0 | 2 1/2 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 51-120 | 240,0 | 1 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 63-62-105-57 | 300,0 | 1 1/4 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |
| Българска Поляна | 1 | 63 към кв.3 | 370,0 | 2 " | поцинковани | 1990 | 1 |  |

Въпреки, че в с. Българска Поляна водопроводната мрежа е изграждана през 1990г, загубите са големи 73 %. Мрежата е предимно разклонена, няма обособени пръстени. Липсват въздушници.

Проблем във водопроводната мрежа е, че главните водопроводни клонове са изпълнени предимно от етернитови тръби, които са крехки и хигроскопични.

Жителите във високата част на селото, често остават без вода.

От данните е видно, че водопроводната мрежа на с. Българска поляна, спешно се нуждае от реконструкция. Мрежата е силно амортизирана, което води до големи загуби и разхищение на вода и ел. енергия. Констатират се и отклонения в качеството на водата.

- Водопотребление и загуби село Българска поляна

Съгласно данни от ВиК оператора, консумцията и загубите за с. Българска поляна за 2011 година са, както следва:

таблица 7 Консумация и загуби на вода за село Българска поляна за 2011г.

| № по ред | Населени места | Година: | 2011 | Период: | 1.1.2011 | 31.12.2011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население | Произв. вода | Фактурирана вода |  |  | Загуби на вода | Потребл. битово |
|  |  |  |  | Общо | Насел. | Обществ. |  |  |
|  |  | бр. | х.м.куб. | х.м.куб. | х.м.куб. | х.м.куб. | % | л/ж/ден |
|  | БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА | 193 | 102 | 6,8 | 1,8 | 1,6 | 73.1% | 23.1 |

Основен проблем за загубите са нефактурираните водни количества. Търговските загуби се формират най-вече в следствие неточно отчитане на консумираната от потребителите вода или изобщо неизмерена такава при консуматорите без водомери, кражби на вода и други. Прецизното измерване на водните количества е от съществено значение за ефективното функциониране на системите, което налага монтирането на водомери при водоизточника, при резервоарите и преди населеното място.

От изложените данни ясно се вижда:

Необходима е спешна рехабилитация на довеждащите водопроводи, съоръженията по тях, както и на вътрешните водопроводни мрежи.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

- Предмет на проекта

Проектът третира подмяна и реконструкция:

- Реконструкция на стоманеният напорен водопровод (от ПС при Хлябово до р-р 140м3) с диаметър Ø80 и дължина от 4845 м.(изграждан 1980г) се подменя с HDPE  DN63, PN16 и PN20 и се включва в съществуващия НР 140м3, на с. Българска поляна.

- Реконструкция на Помпена станция – 2 (за село Българска поляна)

- Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа  в с. Българска поляна, с NDPE DN90 , PN10 и приблизителна дължина от 3000 м. (Ет.тр. от 80г)

- Реконструкция на съществуващия напорен водоем 140 м3.

- Оразмеряване на Довеждащите водопроводи

Оразмеряването е извършено съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.)

Съгласно Чл. 17, (5) Коефициентът на денонощна неравномерност се определя след извършване на проучванията по ал. 1. Когато няма актуални данни и/или не са извършени подробни измервания, той е в границите от 1,5 за урбанизирани територии с повече от 10 000 жители до над 2 за урбанизирани територии с по-малко от 2000 жители.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2010 г., в сила от 08.01.2011 г.) Максималното часово водно количество се определя, както следва: от два пъти средното часово водно количество (средноденонощното водно количество, разделено на 24 часа) за урбанизирани територии с повече от 10 000 жители до пет пъти средното часово водно количество за урбанизирани територии с по-малко от 2000 жители.

Съгласно Чл. 20. (1) „Водопроводите и техните съоръжения от водохващането до регулиращото водонапорно съоръжение се оразмеряват за водно количество, получено като сума от максимално денонощното потребление, техническите загуби по водопроводите и разходите за собствени нужди на пречиствателните станции.

(2) Водопроводите и техните съоръжения от регулиращото водонапорно съоръжение до първото разклонение на водопроводната мрежа се оразмеряват за водно количество, равно на сумата от максимално часовото потребление, водното количество за пожарно-аварийни нужди и техническите загуби по водопровода.“

Максималното налягане във водопроводната мрежа на населените места е 0,6 МРа.

Необходим свободен напор за 3-етажно застрояване 0.18 Мра = 1.8 atm = 18 м.в.ст. (чл. 166).

Максимално допустимите скорости на водата във външните водопроводи и водопроводните мрежи са от 0,5 до 2,0 m/s.

При нормални експлоатационни условия оразмерителните скорости на водата във водопроводите са от 0,8 до 1,4 m/s.

С оглед на демографския сриф, намаляване броя на населението, оразмерителните водни количества са значително по-малки, което налага реконструкция на съществуващите водопроводи с тръби с диаметри по-малки от съществуващите, за да бъде удовлетворено изискването за минимални скорости – 0,5 m/s.

С оглед на това , че релефът по който се полага тръбопровода от помпена станция Българска Поляна до резервоар на село Българска Поляна  – 140 м3, е силно пресечен , теренните коти варират от 339,87 в най-ниската точка до 490,52 при резервоара 140 м3, т.е. денивелация 151 м., в отделни участъци от водопровода се получават много високи налягания.

За това новопроектираният водопровод ще бъде РЕ Ø 63, PN 16, а в участъци с налягане повече от 157м водопроводът ще е РЕ Ø 63, PN 20.

Във всички определени от напорната линия високо разположени точки от водопроводите и в местата с рязка промяна на наклона на трасето от възходящ към низходящ се предвиждат въздушници със спирателни арматури към тях.

За изпразване и/или промиване на водопроводите се проектират изпразнителни шахти.

При преминаване на водопровода през големи реки се предвиждат дюкери. Дълбочината на полагане на подводните части на водопровода, мерено от темето на тръбите, е не по-малко от 0,5 m под дъното на реката

Земното покритие над водопроводите, под тревни, цветни площи и други терени, ненатоварени от транспортни, строителни и други товари, се приема минимум 1,20 m.

Водопроводите се въвеждат в експлоатация само след надеждната им дезинфекция и промиване.

Съгласно НАРЕДБА № 2

Чл. 139. (1) Минималният диаметър на тръбите на водопроводната мрежа в урбанизирани територии с население над 100 000 жители е 100 mm, а за територии с население под 100 000 жители – 80 mm.

Чл. 146. (2) Във всички определени от напорната линия високо разположени точки от водопроводите и в местата с рязка промяна на наклона на трасето от възходящ към низходящ се предвиждат въздушници със спирателни арматури към тях.

Чл. 152. Уличните транзитни водопроводи се проектират с 0,2 m по-ниско от нивелетата на разпределителните водопроводи, мерено от темето.

Съгласно Наредбата, оразмеряването за водните количества е извършено за 50 годишен срок на експлоатация.

Преминаването на реконструирания водопровод под пътя Тополовград – Харманли се предвижда да се изпълни по безизкопна технология – хоризонтален сондаж.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  ВОДОСНАБДИТЕЛНА НОРМА

Според Наредба №2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи се дават препоръки за средноденонощното потребление на вода за конкретната урбанизирана територия въз основа на:

предвижданията на действащите устройствени схеми за социално, икономическо и териториално развитие на водоснабдяваната урбанизирана територия;

вид и брой на потребителите на питейна вода;

проучванията за необходимите водни количества за производствени сгради и промишлени предприятия;

актуални данни за потреблението на вода, предоставени от операторите на водоснабдителните и канализационни системи, които обслужват урбанизираната територия;

данни от НСИ за използвана питейна вода от домакинствата по статистически райони и области.

Трябва да се отбележи, че препоръчваните в Наредба № 2 стойности на водоснабдителната норма значително превишават средните за страната, регистрирани и публикувани ежегодно от Националния статистически институт.

През 2014 г беше приет и одобрен Генерален регионален план за Обособена територия „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора.

По препоръчване на Възложителя – МРР и Европейския съюз, беше приета норма - 100 l/ж.d

Предвид ограничените водни ресурси на България (в ЕС само Полша, Чешката република, Кипър и Малта са с по-малко питейна вода на глава от населението) и значителните загуби на вода, както и с оглед на вече приетата стойностна водоснабдителната норма – 100 l/ж.d, в Генерален регионален план за Обособена територия „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора, за целта на оразмеряването на водопроводите и съоръженията в този проект приемаме водоснабдителна норма -100 l/ж.d.

  - Средно денонощно водно количество

,     където: - на жител

  - Максимално денонощно водно количество

  - Mаксимално часово водно количество

Съгласно прогнозите на НСИ, населението на населените места ще намалява. Съответно оразмерителните водни количества към 2015 са по-големи.

Съгласно Наредба № 2, водопроводите се оразмеряват за данните към края на експлоатационния период (50 години) – 2064г. С оглед на това, че се предвижда намаляване броя на жителите, получените водни количества, съответно и избраните диаметри ще са по-малки от тези към настоящият момент. За да не се допусне неправилно функциониране на водопроводите и съоръженията, избраните диаметри са оразмерени за 2015 г., и са проверени и за функционирането им към 2064г.

3.	Оразмеряване на  водопроводните мрежи

Поради факта, че инвестициите за реконструкция на цялата водопроводна мрежа на селото биха били много големи, в този проект се предвижда частична реконструкция на мрежата. При тази постановка, загубите във водопроводната мрежа на селото след частичната реконструкция се предполага , че ще са около 45 %.

Съответно оразмерителните водни количества за водопроводната мрежа към 2015 година са:

Таблица 8 Оразмерителни водни количества за село Българска поляна към 2015г.

Оразмерителните водни количества за водопроводната мрежа към 2064 година са:

Таблица 9 Оразмерителни водни количества за село Българска Поляна към 2064г

Оразмеряването на водопроводите и съоръженията, както и изчертаването на надлъжните профили е направено с най-добрия, иновативен софтуерен продукт – „Хидра“.

  - Определяне на противопожарно водно количество

Разходът на вода за пожарогасене в населените места в зависимост от броя на едновременните пожари се определя съгласно чл.171 и таблица 15 от Наредба № Iз-1971 от 21.10.2009 г.изм. и допълнена в ДВ бр.89 от 28.10.2014г.

За населени места с брой на жителите до 5 000 броят на едновременните пожари е 1, разходът за един пожар е 5 л/с.

За селото са предвидени пожарни хидранти 70/80 , съгласно горецитираната наредба, за населени места с под 1000 жителя, хидрантите са през 200м.

ПХ ще са надземни, като на водопроводната мрежа ще се оформят сектори, като на всеки пет броя ПХ се предвижда спирателен кран на водопровода.

Продължителността на пожарогасене е 3 часа съгласно член 19 (1) от горецитираната наредба.

Необходим обем за пожарогасене на всяко едно от селата ще бъде:

V = 3 х 5 х  3,6 = 54 м3

Водопроводите и техните съоръжения от водохващането до регулиращото водонапорно съоръжение се оразмеряват за водно количество, получено като сума от максимално денонощното потребление и техническите загуби по водопроводите. Техническите загуби на вода се прибавят към максимално денонощния и максимално часовия разход на вода, без да се умножават с коефициентите на денонощна и часова неравномерност.

Оразмерителните водни количества за довеждащия водопровод до резервоара на с. Българска поляна (140м3) , са както следва:

Водопроводите и техните съоръжения от регулиращото водонапорно съоръжение до първото разклонение на водопроводната мрежа се оразмеряват за водно количество, равно на сумата от максимално часовото потребление, водното количество за пожарно-аварийни нужди и техническите загуби по водопровода.

Водопроводът от резервоара на с. Българска поляна (140м3) до мрежата на с. Българска поляна ще бъде:

Хидравличното оразмеряване е направено с програмен продукт „ХИДРА“.

Рехабилитираните водопроводи ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност РЕ-HD за налягане PN16.

Диаметърът на водопровода е по техническото задание, противопожарни строително-технически норми - Наредба № 2 и според „Норми за проектиране на водоснабдителни системи”, като според посочената наредба за населените места под 100 000 жители се приема минимален условен диаметър на уличен водопровод от Ф80mm.

Минималният диаметър ще бъде DN 90 х 5,4мм, като за тупици с дължина до 100м е допустим DN63mm.

- Резервоари

Съгласно НАРЕДБА № 2

Чл. 172. (1) Общият обем на напорните резервоари се определя като сума от регулиращия обем и обема за пожарни и аварийни нужди.

(3) (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Когато няма данни за режима на водоподаване и за процентното разпределение на потреблението през денонощието, регулиращият обем се определя в зависимост от категорията на обезпеченост на водоподаването за:

1. водоснабдителни системи първа категория – 30  50 % от максималното денонощно водно количество;

2. водоснабдителни системи втора категория – 50  60 % от максималното денонощно водно количество;

3. водоснабдителни системи трета категория – 60  70 % от максималното денонощно водно количество.

Чл. 187. (1) Земното покритие на резервоари, разположени подземно, е от 0,4 до 0,7 m.

От ПС Българска поляна по напорен водопровод дължината на тръбопровода е L = 4206м, диаметър Ф 80, стоманени и тръби, полагани през 1980г., по който водата стига до Напорен водоем 140 м3.

Напорен водоем 140 м3

V = 350 m3

Кота терен   		- 490,52м

Кота вл. тръба  	- 489,27м

Кота в. ниво   		- 490,60м

Кота хр. тръба   	- 488,77м

От резервоара с обем 140м3, водата захранва село Българска поляна.

Необходимите обеми на резервоарите, при частична реконструкция на водопроводната мрежа, са както следва:

Таблица 10 Необходимите обеми на резервоарите към 2015год

| Населено място | ПБН - Qmax.d |  | ППН - Qпп | Vрег.= 0,25. Qmax.d | Vпп= 3,6. 3,0.Qпп | Vнеобх. ОБЩО | Наличен резервоар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обем | Недостиг | Резерв |
| 2015 година | m3/d | l/s | l/s | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| с. Хлябово | 235.68 | 2.728 | 5 | 58.92 | 54 | 112.92 | 350 общ |  | 239.54 |
| с. Българска Поляна | 78.156 | 0.905 | 5 | 19.539 | 54 | 73.539 | 140 |  | 66.461 |
| с. Сакарци | 76.14 | 0.881 | 5 | 19.035 | 54 | 73.035 | - | 73.035 |  |
| ОБЩО | 389.98 | 4.514 | 15 | 97.49 | 162 | 259.49 | 490 | общо | 232.96 |

Таблица 11 Необходимите обеми на резервоарите към 2064год

| Населено място | ПБН - Qmax.d |  | ППН - Qпп | Vрег.= 0,25. Qmax.d | Vпп= 3,6. 3,0.Qпп | Vнеобх. ОБЩО | Наличен резервоар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обем | Недостиг | Резерв |
| 2064 година | m3/d | l/s | l/s | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| с. Хлябово | 189.954 | 2.20 | 5 | 47.49 | 54 | 101.49 | 350 общ |  | 253.59 |
| с. Българска Поляна | 62.50 | 0.72 | 5 | 15.62 | 54 | 69.62 | 140 |  | 70.38 |
| с. Сакарци | 50 | 0.58 | 5 | 12.50 | 54 | 66.50 | - | 66.50 |  |
| ОБЩО | 302.45 | 3.50 | 15 | 75.613 | 162 | 237.613 | 490 | общо | 257.466 |

Таблиците показват, че съществуващият до с. Българска поляна резервоар 140 м3 е с достатъчен обем.

Предвижда се само реконструкция на тръбната мрежа на резервоара.

- Помпена станция

Съгласно НАРЕДБА № 2

(4) За помпени станции от трета категория се проектира един смукателен водопровод.

(5) Смукателните водопроводи на незалети помпи се проектират с възходящ наклон към помпите 0,005.

(6) Смукателните водопроводи се проектират с ексцентрични редуктори.

Чл. 114. Монтажните канали на водопроводите се проектират с размери, които осигуряват:

- от 0,2 до 0,3 m свободно пространство под тръбата;

- от 0,2 до 0,4 m свободно пространство над тръбата;

- от 0,25 до 0,3 m свободно странично пространство между стената и тръбата.

Чл. 115. Допустимите скорости на водата за хидравлично оразмеряване на напорните и смукателните водопроводи са съгласно табл. 4.

Табл. 4

| Диаметър на тръбите, mm | Допустима скорост на водата във водопроводите на помпените станции, m/s |  |
| --- | --- | --- |
|  | при смукателни водопроводи | при напорни водопроводи |
| До 250 | от 0,6 до 1,0 | от 0,8 до 2,0 |
| От 300 до 800 | от 0,8 до 2,0 | от 1,0 до 3,0 |
| Над 800 | от 1,2 до 2,0 | от 1,50 до 4,0 |

Чл. 116. (1) На тласкателния водопровод на всяка помпа се проектират спирателен кран и възвратна клапа.

(2) (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) На общия тласкателен водопровод се монтират общ спирателен кран и възвратна клапа.

(3) В участъка от тласкателния водопровод между помпената станция и шахтата се предвижда опорен блок в мястото на промяна на направлението на водопровода. Опорният блок се оразмерява за поемане на максималната реакционна сила при възникване на хидравличен удар.

Чл. 117. На смукателния водопровод не се монтират спирателни кранове, освен в случаите, когато помпите са залети или имат общ смукателен водопровод.

Чл. 118. (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) На изхода на помпената станция се проектира средство за измерване на водното количество при предприемане на мерки срещу хидравличен удар.

Чл. 119. (1) Контролните системи в помпените станции се проектират за ръчно, дистанционно или напълно автоматично управление така, че да предотвратяват излишно повтаряне на операциите пускане-спиране или промяна на оборотите на помпите.

Оразмеряване на Помпената станция с. Българска поляна

Определяне на общия напор

Н = Нг + Нс + ∑hT +∑hC

където:

Нг – Геодезичната напорна височина, равна на разстоянието между оста на помпата и котат на вливната тръба

Нс – Геодезична смукателна височина

Нс = Квн – Кос помпа

∑hT – Сумарни загуби на напор в тласкателя

∑hC - Сумарни загуби на напор в смукателя

Релефът на терена по който се полага тръбопровода е силно пресечен.

Теренните коти варират от 339,87 в най-ниската точка до 490,52 при резервоара 140 м3

За помпена станция Българска Поляна и довеждащият водопровод от ПС Българска Поляна до резервоар на село Българска Поляна  – 140 м3, изчисленията са както следва:

Нг = 393,70 - 489,00  = 95,30 м

Нс = 1,30 м

Тласкател - Q = 0,73 л/с ; L = 4845 м ; PE DN 63 PN 20; I = 0,006 ; V= 0,50 м/с ; редукция в ПС - DN 50;

I = 0,02 ;

V= 0,80 м/с

∑hT = 4845 * 0,006 = 29,07 м - загуби по  дължина

∑hT = 29,07 * 10 % = 2,91 м - местни загуби

∑hT = 31,98 м

Смукател -  L = 16,00 м ; DN 50; I = 0,02;  V= 0,80 м/с

∑hс = 16,0 * 0,02 = 0,32 м - загуби по  дължина

∑hс = 0,32 * 10 % = 0,032 м - местни загуби

∑hс = 0,35 м

Н = 95,30 + 1,30 + 31,98 + 0,35 + 3,00 = 132,00 м

Изчисленията за параметрите на помпите са направени на специално разработен софтуер на GRUNDFOS  за оразмеряване на помпи.

Избрани са две помпи GRUNDFOS – една работна и една резервна, със следните характеристики:

- Вертикални многостъпални центробежни помпи тип CR 3-31 .

- По изчисление за водопровода е прието максимално денонощно водно количество - Q = 2,60m3/h,

- Избрана помпа с Q / H характеристика -  Q = 3,32 m3/h; Н = 142 м; Р = 3 kW;

- Размери на помпата В = 0,25 м;  h = 1,41 м

- присъединяване към тръбите - фланци  DN 32;  Ø 48,3, максимално налягане 24 bar.

фигура 1 Q – H характеристика на помпата

фигура 2 Параметри на помпата

фигура 3  Размери на избраната помпа

Забележка:

При избора на помпи, с цел  прецизиране на изчисленията, са използвани техническите характеристики на помпи GRUNDFOS. Избраният вид  помпи не са задължителни. Те могат да бъдат заместени с друг вид помпи с аналогични технически характеристики.

- Водопроводна мрежа село Българска поляна

Село Българска поляна е VI функционален тип. Съгласно НАРЕДБА № 2 , Чл. 4. (1) в зависимост от степента на обезпеченост на средното денонощно водно количество водоснабдителните системи се категоризират - „трета категория – за питейно-битово водоснабдяване на населени места от V, VІ, VІІ и VІІІ категория и за промишлено водоснабдяване, при които се допуска намаляване до 30 % на подаваното количество вода от оразмерителния разход в продължение на 15 дни или прекъсване на водоснабдяването в продължение на 24 h.“

Обезпечеността на необходимото средноденонощно водно количество съобразно категорията на водоснабдителната система е 85%.

Съгласно Чл. 16. (1) „Броят на потребителите на вода се определя в края на експлоатационния период въз основа на действащия устройствен план на населеното място или селищното образувание, като се отчитат прирастът на населението и всички предвидени промени при потреблението на вода на глава от населението.“

Съгласно актуалната прогноза на НСИ до 2030 г. населението на страната ще намалява средно с по 0.6% - 0,8% на година (спрямо броя на населението към 31.12.2011 г.). Населението на село Българска поляна към 2045г. ще е 135 човека.

Необходимото средноденощно потребление на вода за Българска поляна е определена въз основа на актуални данни за потреблението на вода, предоставени от операторите на водоснабдителните и канализационните системи, които обслужват урбанизираната територия –„ ВиК“ ЕООД гр. Стара Загора и одобрения Регионален план.

Приета е водоснабдителна норма 100 л/ж.д

Съгласно Чл. 18. (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) (1) Техническите загуби на вода (водното количество за технологични нужди) във водоснабдителната система в зависимост от включените елементи на системата се приемат: „при реконструкции, преустройства и/или основни ремонти на съществуващи водоснабдителни системи – въз основа на програмите за намаляване на загубите на съответните оператори на водоснабдителните и канализационните системи, но не повече от 20% от подадената вода след реконструкцията на водопроводната мрежа “.

Водопроводните мрежи се проектират сключени. Запазва се геометричната схема на съществуващата водопроводна мрежа.

Съгласно чл. 139 Минималният диаметър на тръбите на водопроводната мрежа е 80 мм.

На всяко отклонение от главния водопроводен клон се проектират задължително спирателни кранове.

Хидравличното оразмеряване е направено с програмен продукт „ХИДРА“.

Рехабилитираните водопроводи ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност РЕ-HD  за налягане 10 atm. (PN16).

Диаметърът на водопровода е по техническото задание, противопожарни строително-технически норми-Наредба №2 и според „Норми за проектиране на водоснабдителни системи”, като според посочената наредба за населените места под 100 000 жители се приема минимален условен диаметър на уличен водопровод от Ф80 mm.

Минималният диаметър ще бъде Ф 90х5,4 мм, като за тупици с дължина до 100м е допустим Ф 63mm.

Определяне на оразмерителното водно количество за определен участък от водопроводната мрежа:

1. Оразмерителното водно количество Q (l/s) за определен участък от водопроводната мрежа се определя по формулата:

Q = Qт + αQп +∑ Qк 		(1),

където:

Qт е транзитното водно количество през оразмерявания участък, l/s;

Qп – пътният разход за оразмерявания участък, l/s;

α - коефициент, който се определя в зависимост от отношението

Qп

------------; 		приема се α = 0,5;

Qт + Qп

∑ Qк - сумарното максимално часово водно количество за удовлетворяване нуждите на концентрираните потребители, l/s.

2. Транзитното водно количество Qт се определя по формулата:

Qт = qо . ∑ LR 			(2),

където:

qо е специфичното водно количество, l/s;

∑ LR  - редуцираната дължина на оразмерявания участък, m.

3. Пътният разход Qп се определя по формулата:

Qп = qо.LR			(3),

където LR  е редуцираната дължина на оразмерявания участък, m.

4. Специфичното водно количество qo се определя по формулата:

qo =  			(4),

където Qмакс ч е максималният часов разход на населеното място, намален с максималния часов разход на концентрираните потребители.

5. Редуцираната дължина LR (m) на водопроводната мрежа се определя по формулата:

LR = K . L			(5),

където:

- К е коефициент, който се приема:

- при двустранно застроени улици – 1,0;

- при едностранно застроени улици – 0,5;

- при транзитни участъци – 0;

- при зони с гъстота на населението, по-голяма от средната за населеното място – от 1,0 до 2,0;

- L - действителната дължина на водопроводната мрежа, m.

Определянето на оразмерителното водно количество за всеки участък от водопроводната мрежа на населеното място, подлежащ на подмяна или новополагане е изчислен посредством специзираният софтуерен продукт HYDRA и изчисленията за тях са представени като приложение към проекта.

- Съоръжения по водопроводите

6.1.Общи изисквания

Шахтите по главните водопроводи и отклоненията са изливаеми на място. Местоположението им и характерните коти са дадени в надлъжните профили и съответните индивидуално повтарящи се чертежи.

Всички арматури и съоръжения по водопроводите да притежават СЕ сертификат или Сертификат за съответствие на продукта; ISO сертификат на производителя и на доставчика; гаранционни писма и документи; каталози на български език с технически данни на продуктите; ръководство за монтаж и експлоатация на изделията на български език.

Подробна спесификация на арматурите е дадена към съответните индивидуално повтарящи се чертежи.

6.2. Разпределителна шахта (РШ)

За всяко едно отделяне е предвидена разпределителна шахта, оборудвана със спирателни кранове, обратна клапа, регулатор за налягане и дебит, комплектован с турбинен водомер (RFC) и байпасна връзка. Когато отклонението е падащо се предвижда автоматичен въздушник, а при качващо се отклонение се монтира изпразнител. При необходимост от изпразване на отклонение към изпразнителя да се присъедини подвижна връзка за гравитачно изпразване на част от водопровода.

6.3. Шахта калник (ШК)

За изпразване на мрежата при аварии и/или ремонти са предвидени шахти калник (изпускател) с диаметър на изпразнителната тръба от 1/3 до1/2 от диаметъра на водопровода, но не по-малко от DN50. Шахтите се изпълняват изливаеми на място, в най- ниските места на водопроводите между падащи от двете им страни клонове.

Разработен е един тип шахта – при равен (безотточен) терен, където водата ще се източи по гравитачен път.

6.4. Шахта автоматичен въздушник (ШАВ)

По трасето на довеждащите водопроводи ще се изградят въздушници на местата показани на ситуацията и надлъжните профили. Въздушниците се монтират на най-високите места по трасето – в началото на падащите отделяния, при рязка смяна на наклона на нивелетата на водопровода и на разстояние 800 ~ 1000м в участъци с равномерен качващ или равномерно падащ наклон.

За обезвъздушаване на мрежата при пълненето и/или за пускане на въздух при изпразването на даден участък от мрежата са предвидени автоматични въздушници с едностранно и двустранно действие.

фигура 4 Монтажна шахта на въздушник

6.5. Шахта спирателен кран (ШСК)

Самостоятелни шахти със спирателен кран са предвидени при преминаванията под държавните и общински пътища.

По водопроводната мрежа на селото са предвидени ШСК на местата на разклоненията на водопроводните клонове.

Спирателните кранове са с ръчно задвижване, в комплект с шиш и предпазно чугунено гърне, монтирано в ст. бетоновия капак на шахтата.

Крановете са с епоксидно прахово покритие с дебелина на слоя минимум 250 микрона. Шпиндела трябва да е от неръждаема стомана. За кранове с диаметър DN250 и по-голям трябва да имат допълнително окачване на винта за леко и без усилие въртене на шпиндела.

Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно налягане до Р = 1.6 МРа (16 атмосфери).

6.6. Противопожарни хидранти

Местоположението на ПХ е съобразено  с изискванията на НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн., ДВ, бр. 81 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2013 г.)

Съгласно нормативните разпоредби разстоянието междо два ПХ е 200м. Предвидени са да се монтират надземни ПХ 70/80, като към всеки от тях се предвижда СК с охранителна гарнитура.

След монтажа и укрепването на ПХ, трябва да се обозначи местоположението му със замонолитена на най-близката оградна стена табела, върху която е отбелязано в метри разстоянието от табелата до хидранта в две посоки.

6.7. Пресичания

По дължина на отделните водопроводи при пресичане на държавни и общински пътища, телефонни и др. кабели и проводи своевременно да бъдат информирани собствениците и строителството да продължава след съответните съгласувателни процедури.

Преди започване на строителството да се поканят представители на всички фирми и предприятия  ("ВиК" ЕООД гр. Стара Загора, "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД, "БТК" АД, "НЕТЕРА" ЕООД  и др.) за установяване на точното местоположение на всички съществуващи подземни проводи и съоръжения по трасето, което се пресича от реконструирания и новопроектирания водопровод. Да се направят шурфове за тяхното разкриване. В близост до подземните проводи да се работи внимателно, на ръка.

Преминаване под асфалтов път

С цел да се избегне прокопаването на пътя Тополовград-Харманли, преминаването да се извърши с хоризонтален сондаж. Това е наи-екологичния, практичен и рентабилен съвременен метод за преминаване. Преминаването под асфалтов път, държавен или общински, се изпълнява с хоризонтално сондиране и обсадна тръба. На входа и изхода сe монтират спирателни кранове в изливаеми на място ст.бетонови шахти. В два случая преминаването под асфалтов път се комбинира с преминаване под отводнителни канали или дерета.

Преминаване под дерета и отводнителни канали

Преминаването ще става с управляемо хоризонтално сондиране (УХС), отразено в надлъжните профили, както и в отделен чертеж, без да се засяга сервитута на водните обекти.

6.8. Опорни блокове

ПЕВП тръбите са гъвкави и при диаметри под DN200 лесно променят посоката на полагане в траншеята. Само при остри чупки се налага монтиране на дъги - 30°, 45°, 60° и 90°.

На мястото на чупките се предвиждат опорни блокове сугласно детайлите.

- Общи указания за полагане и монтаж на водопроводи от ПЕВП

7.1. Земни работи

1. Изисквания към изкопа

Ширината на изкопа трябва да бъде достатьчна, за да правилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на водопровода. В случай че няма по-точни проектни указания,  ширината на дъното да бъде равна на 'диаметъра на тръбата плюс 20 см.

Дъното на изкопа трябва да бъде стабилно и освободено от всички твърди тела или едри образувания. Преди полагане на тръбите, на дъното на изкопа се насипва един пласт неслепващ се материал, (пясък

или пресята и течлива пръст) с дебелина не по-малко от 15 см., върху който се полага тръбата. След това тръбата се уплътнява отстрани с по 15 см. и се засипва (от най-горната точка) на 20 см със същия неслепващ се материал.

За засипка на изкопа се използва материала изваден при изкопните работи или материала указан в проекта, като се трамбова последователно на пластове.

Минималното покритие на тръбата да бъде 1,50 м. и във всички случаи да бъде обект на oцeнка в зависимост от натоварването на транспортните средства, опасността от замръзване и от диаметъра на водопровода.

Изкопните работи да се извършват по възприетите в проекта напречни профили и откоси въз основа на геоложки и земнотехнически проучвания.

При изпълнение на изкопните работи се прави оглед и инженерно-геоложка картировка от геолог и при отклонения от проекта се извършват съответните помени на откосите.

Инсталациите, съоръженията и проводите за отвеждане и водопонижението на повърхностни и подпочвени води трябва да действат през цялото време при подготовка основата на траншеята и строителните ями, полагането и монтажа на тръбите, направа на връзките и изпитването на водопроводите.

При извършване на земните работи в участъци с надлъжен наклон над 10 % машините се застопоряват.

7.2. Полагане на водопровода

1. Транспорт и складиране на тръбите

2. Полагане на тръбите.

3. Съединяване на тръбите.

Начините за връзка между тръбите и фитингите от ПЕВП са:

съединения чрез челна заварка,

съединения чрез бързи връзки.

Съединението чрез заварка винаги трябва да се изпълни от квалифициран персонал и с такава апаратура, която да гарантира липсата на грешки в температурата, налягането и времената. Заварките се извършват в спокойна среда (без валежи, вятър, високи запрашявания). Челната заварка се прилага при свързване на тръби и подходящите фитинги.

Този тип заварка се реализира с термоелементи от неръждаема стомана, алуминий облицован с тефлон или от стьклопласти с антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с газ при автоматично регулиране на температурата. Преди да се извършат операциите за заваряване, подходящо е да се темперират всички участъци до температурата на средата. Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка. Като се отрязват с подходящи режещи средства, които могат да бъдат ръчни за малките диаметри и електрически за големите.

Последните трябва да имат умерена скорост за предотвратяване нагряването на материала. Челата така подготвени не трябва да се пипат с ръце, ако това се случи мястото трябва да се почисти с триелин или други хлор съдържащи разтворители.

Двете части за заваряване се наместват на позиция и се фиксират с два "ботуша", свързани с обща система за приблюкаване и притискане с контролирано усилие върху контактните повърхностни.

Термоелементът се вмъква между челата, които се притискат върху контактната повърхност. Материалът преминава в пластично състояние, като образува лека подутина. След предвиденото време

термо елементът се изважда и двете чела се .притискат едно до друго с усилие, както е посочено по - долу, докато материалът не се втвърди.

Заварката не трябва да се размества докато зоната на шева не се охлади естествено до температура около 500С. За извършване на отлична заварка ПЕВП тръбите изискват:

повърхностна температура на термоелемента 200 ± 100С;

време на загряване вариращо в зависимост от дебелината;

притискане във фазата на загряване съответно на заварената повърхност (трябва да бъде такава, че да осигури равномерен контакт по повърхността на челата върху загряващата пластина) начална стойност - 0,5 кгс/см2

Време на загряване в зависимост от дебелината на тръбите:

| Дебелина на тръбата | Време на загряване при притискане 05 к.гс/см2 | Време за прекъсване· загряването и приближаване краищата | Време за до.стигане на притискател- ното усилие от 1,5ICtdCM2 | Време за охлаждане при поддържане на cъществуващото усилие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [мм] | [сек] | [сек] | [сек] | [мин] |
| 4,3+6,8 | 60+70 | 4+8 | 6+8 | 6+10 |
| 7,1+11,4 | 70+120 | 6+10 | 8+12 | 10+16 |

7.3. Запълване на изкопа

Пред вид на това, че тръбата се разширява в зависимост от температурата на терена и понася напрежения, ако е блокирана в краищата преди запълване на изкопа се процедира по следния начин:

запълването (най - малко за първите 50 см над тръбата) трябва да бъде изпълнено върху целия водопровод, при средни температурни условия на околната среда. Препоръчва се това да се извършва в по - хладните часове на деня.

работи се винаги в зона от 20 до 30 м, напредвайки в една посока и ако е възможно изкачвайки се, работи се на три последователни участъка и се извършва едновременно заравяне да кота 50 см над тръбата в една зона, запълване до 15+20 см върху тръбата в съседна зона и поставяне на пясък около тръбата в най - предната зона.

може да се извършва окончателна заравяне само при условие, че температурите са повече или по-малка постоянни.

За да се гарантира темперирането на тръбите към терена, трябва един от краищата на тръбата да остава винаги свободен и съединяването. със специалните части се прави след като заравянето на изкопа е достигнал на 5-6 м от местата на свързване.

7.4. Закрепване

Ако водопроводите от полиетилен са монтирани с неподвижни съединения, трябва да се вземе в предвид необходимостта от подходящи закрепвания във ВСИЧКИ точки, където могат да се породят статични или динамични усилия - опорни блокове. Бетоновите подложки се поставят с цел разпределяне на товара върху стените Н2 изкопа.

- Изпитване на водопроводната мрежа

Изпитване на водопроводната мрежа се извършва за спад на налягането на участъци, определени от местото на съответните съединения‚ дъги, тройници‚ отклонения и намалители‚ като се изключва арматурата: шибъри‚ дънни пробки за източване‚ обезвъздушители и др.

Работната хидравлична проба се извършва на участъци с подходяща дължина. Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа, чрез частично запълване с пресята пръст‚ като се внимава да се оставят открити съединенията‚ за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение по време на хидравличната проба и за да се избегне хоризонталното или вертикалното им изместване. Запълването с вода да става отдолу нагоре за участъка, от най–ниско разположената точка‚ където се инсталира и манометър за отчитане на налягането. За да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията, вентилите и обезвъздушителите трябва да се оставят напълно отворени.

Изпитващото налягане за участъка е най-голямото от:

a) 1.5 х работното налягане ( при работно налягане до 10 бара);

b) работното налягане + 5 бара ( при работно налягане над 10 бара);

c) статичното налягане + 2 бара.

- Промивка и дезинфекция

Преди пускането на водопроводите в експлоатация се извършва промивката им, хидропневматично, до пълното избистряне на промивната вода. За промивка да се използва технически чиста вода.

Схемата за промиване трябва да позволява повторното използване на водата чрез временни утайници, разположени в краищата на подаващия и обратния тръбопровод.

При отрицателни резултати се извършва дезинфекция на тръбопровода, вторична промивка с питейна вода, взема се проба от водата и се съставя акт за резултатите от анализа.

Обикновено е достатъчна дозата 20 - 40 г активен хлор на 1 м3 вода и престой, не по-кратък от 24 часа.

Дължината на участъка, подлежащ на дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 1000 м.

След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде благоприятен резултат. За извършената промивка и дезинфекция се съставя акт.

- Етапи на изграждане на водопроводите

В зависимост от осигурените финансови средства за обекта, тук предлагаме поетапност на изграждането и въвеждането му в експлоатация. Целта е да се осигури по най – бързия начин

връзка на реконструирания довеждащ водопровод с действащия разпределителен резервоар 1000 м3.

Вземайки предвид трасетата на съществуващия и на рехабилитирания ново проектиран водопровод, предлагаме 5 етапа на изгражадане на обекта. По този начин за всеки отделен участък ще се осигури най- бързо превключване на изградения нов водопровод към съществуващите съоръжения. Това ще осигури подаване на вода по новото трасе към консуматорите в кратки срокове.

За времето на превключване е необходимо да се осигури запас в напорните резервоари към съответните селища.

І етап – полагане на трасето от действащия разпределителен резервоар 1000 м3, до черпателния резервоар 25 м3 и  ПС Хлябово. Рехабилитация на ПС Хлябово – подмяна на помпите.

ІІ етап – полагане на трасето от ПС Хлябово до Напорен водоем 350м3 на село Хлябово.

ІІІ етап – полагане на трасето от Напорен водоем 350м3 на село Хлябово до ПС за село Българска поляна и село Сакарци. Рехабилитация на ПС Хлябово – подмяна на помпите.

ІV етап – полагане на трасето от ПС за село Българска поляна и село Сакарци до Напорен водоем 65 м3 на село Сакарци. Изграждане на нов Напорен водоем 65 м3 на село Сакарци.

V етап – полагане на трасето от ПС за село Българска поляна и село Сакарци до Напорен водоем 140 м3 на село Българска поляна.

Изготвил: …………..

/ инж. П. Теодосиева /