СЪДЪРЖАНИЕ

I.	ОБЩА ЧАСТ	2

1.	Основание за проектиране	2

2.	Нормативна уредба. Използвани материали	2

3.	Цели на проекта	3

II.	ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА	4

1.	Географска характеристика	4

2.	Градоустройствени данни	4

III.	СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА	5

1.	Водоизточници	5

2.	Външни водопроводи	5

3.	Водопроводна мрежа на село Сакарци	6

IV.	ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ	6

1.	Предмет на проекта	6

2.	Оразмеряване на Довеждащите водопроводи	6

3.	Резервоари	11

4.	Помпена станция	13

5.	Водопроводна мрежа село Сакарци	18

6.	Съоръжения по водопроводите	22

7.	Общи указания за полагане и монтаж на водопроводи от ПЕВП	25

8.	Изпитване на водопроводната мрежа	27

9.	Промивка и дезинфекция	27

10.	Етапи на изграждане на водопроводите	28

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Количествена сметка

Приложение 2 – Проверка за появата на хидравличен удар в довежд. тръбопроводи

Приложение 3 – Оразмеряване и избор на водомер

Приложение 4 – Справки за изходни данни за броя и вида на животните (Източник: Община Тополовград)

Приложение  5 – Съгласувателни документи за РГП на ОТ на „ВиК”- ЕООД  гр. Стара Загора

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЩА ЧАСТ

Основание за проектиране

Настоящият проект е разработен по искане на възложителя, Договор с Община Тополовград от дата 30.12.2014г. и Решение на Община Тополовград.

Настоящият проект е разработен по искане на Възложителя – община Тополовград и касае реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа.

Нормативна уредба. Използвани материали

При разработката са спазени изискванията на:

„Закон за устройство на територията",

„Закон за водите", НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. на МОСВ, НАРЕДБА № 10 от   3.07.2001 г. на МОСВ,

„Наредба №2“ на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, (Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.),

„Наредба №4“ на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации,  в сила от 17.08.2012 г.,

„Наредба №4" за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи,

„Норми за проектиране на водоснабдителни системи“, 1987г.,

„Наредба №7“ за системите за физическа защита на строежите,

НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. изм. 2012г.,за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели,

НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г., за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (изм. и доп.,ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г.),

„Наредба №12“ на МЗ,

Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване. Правилник за извършване и приемане (публ. БСА, 4/1984 г., попр. бр. 3-4/1985 г.; изм., бр. 6-7/1991 и бр.1 /1993 г.),

НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане, на рециклирани строителни материали Приета с ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012г.,

НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г., за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).

Използвани са още:

Общински план за развитие на община Тополовград;

Действащ регулационен план на населеното място;

Данни за водопотреблението и загубите от „ВиК”- ЕООД гр. Стара Загора;

Данни от НСИ, за броя на жителите;

Одобрен Регионален генерален план за развитие на ВиК инфраструктурата за обособена територия „ВиК”- ЕООД  гр. Стара Загора.

Цели на проекта

Целите на проекта са в съответствие с Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (2012 г.) и са свързани с:

Изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на директивите на ЕС в областта на околната среда.

100 % присъединеност към водоснабителните системи

Подобряване на надеждността и качеството на водоснабдяването в населените места - осигуряване на непрекъснато водоподаване на питейна вода с добро качество, съгласно Наредбите.

Стимулиране на местното развитие в селските райони:

Повишаване на социалния капитал и местния капацитет за устойчиво развитие

Подобряване на техническата инфраструктура

Подобряване на средата за предприемаческа активност

Инвестиционното предложение има за цел да осигури подготовката на инфраструктурни мерки за подобряване водоснабдяването  в съответствие със следните аспекти:

Да се осигури снабдяването на населението с необходимото по качество и количество питейна вода, непрекъснато водоснабдяване;

Да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа;

Да се ограничат разходите за електроенергия;

Да се увеличи дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни системи.

Рационално използване на водите

Условията,  които следва да се спазват, с цел рационално използване на водите са залегнали в Стратегията на МРРБ за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България:

строго спазване принципите и правилата за използване на водните ресурси

строг контрол при използването на подземните води

предпазване от замърсяване и подобряване качеството на водните ресурси

разработване на технологии за икономично потребление на водни ресурси и значително подобряване на ефективността на съществуващите водостопански системи

При експлоатацията на водоснабдителните системи  на територията на община Тополовград, в изпълнение на условията за рационално използване на водите, е необходимо да се работи по изпълнение на  следните  действия:

изграждане на автоматизирана диспечерска система за управление и контрол на водоснабдителната система по зони.

включване на нови обекти към системата за диспечеризация , усъвършенстване и изграждане на локални диспечерски системи и в другите водоснабдителни системи на дружеството.

подобряване и усъвършенстване на автоматиката на водоснабдителните помпени станции и водоеми.

измерване на подадената вода по водоснабдителни системи и зони и представяне на обективна информация за баланса на водните количества.

поддръжка и подмяна на помпени агрегати, сигнални линии, поплавок-вентили и др.

подмяна на амортизирана магистрална и разпределителна водопроводна мрежа и краново стопанство.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

- Географска характеристика

Местоположението на община Тополовград е с изключително важно транспортно-комуникационно значение за връзките с Турция и страните от Близкия Изток. Граничното и местоположение благоприятства връзките и с Република Гърция. В района на общината влизат северните и източни склонове на Сакар планина и нейното подножие и долното течение на р.Тунджа.

Село Сакарци (област Хасково) е разположено в Южен Централен планов регион на България. То е част от община Тополовград.

Село Сакарци се намира в Сакар планина, в нископланински район на 5 км западно от Тополовград източно от село Хлябово и на 254 km от София. Разположено е в подножието на връх Вишеград /853 м./ на място, осигуряващо мека зима и хладно лято.

Селото се намира на: геогр. ширина: 42.0833321; Геогр. дължина: 26.2999992 и Надморска височина: от 300 до 499 . Разстояние по въздух до столицата София: 253.891km, а Площта на  землището му е 17.105km2.

И Сакарци, както и Хлябово е от селцата, които се славят с богато археологическо минало. Край селото има римски път и дузина долмени. . Крепостта Палеокастро е била слънчево светилище от бронзавата епоха укрепено в ранната античност и е използвана до ХІІ век. Скалите на Палеокастро крият една древна загадка - 150-те скални дискове, изобразяващи Слънцето или Луната и Слънцето.

- Градоустройствени данни

Съгласно последното преброяване 2011г., в село Сакарци живеят 10 човека.

съгласно категоризацията на населените места в България, село Сакарци е  VIII-ма категория.

За село Сакарци има действащ кадастрален и регулационен план.

По данни на Община Тополовград, в село Сакарци се започва изграждането на спортен комплекс с около 160 човека.

Съгласно одобрения регулационен план в селото се предвижда изграждане на туристическо селище.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Експлоатацията на водоснабдителната система на селищата от община Тополовград, се осъществява от „ВиК” ЕООД - Ст. Загора чрез група за поддържане в гр. Тополовград.

Село Сакарци не е водоснабдено.

- Водоизточници

Източно от село Орлов дол са изградени  БПС от два броя ТК (ВГ „Орлов Дол”) - Протокол от 26.03.1981 г. на ОНС - Ямбол за СОЗ „А” от 2.1 дка (изпълнена 0.625 дка - 25/25 m).

Зона „Б” е на следните разстояния около пояс “А”, считано от ТК - север и запад  до р. Явуз Дере, изток и юг по 300 m. (ХГП) и ЦПС от ЧР 45 m3 (ВГ „Орлов Дол”) - СОЗ “А” от 1.675 дка.

таблица 1 Водовземни системи за водоснабдяване на селата Орлов дол, Българска поляна и Хлябово

- Външни водопроводи

От БПС от два броя ТК, посока към селата Хлябово и Българска Поляна е изграден и реконструиран (2011год.),  4 км.  довеждащ водопровод Ф 350. Водопроводът е реконструиран 2011г.

Водата се събира в разпределителен резервоар 1000 м3 (ВГ „Орлов Дол”) с изградена СОЗ „А” от 1.5 дка (30/50 m). От него тя се разпределя – на северозапад към с. Орлов дол и на юг към село Хлябово.

Довеждащият водопровод от резервоара 1000м3 до ПС Хлябово е 4016 м, Ф 150 етернитови тръби от 1976 г. Преди с. Хлябово е изградена помпена станция с черпателен резервоар 25 м3, с изградена СОЗ „А” от 0.75 дка (30/25 m) . В ПС е монтирана помпа 18MT32x5, с Qп, = 17,5 л/с, напор 160м, мощност 55кВ/ч и експлоатационна възраст -14 г. От там се захранва с. Хлябово. В миналото с. Хлябово, се е захранвало и от дренаж „Малък боряновец“, но към момента той не е в експлоатация.

На юг от с. Хлябово са изградени помпена станция с  ЧР 10 м3 с обособена СОЗ „А” от 1.904 дка (30/30 m),  и НР 350 m3 - в СОЗ „А” на ПС от ЧР 10 m3 на с. Българска Поляна. Напорният резервоар 350 м3, осигурява необходимото водно количество за селата Хлябово и Българска поляна.  След село Хлябово,  довеждащият водопровод продължава на югозапад към село Българска поляна.

От НР 350 м3се захранват Черпателен резервор и Помпена станция за село Българска поляна. От ПС  водата се припомпва до НР 140 m3 - СОЗ „А” от 0.625 дка (25/25 m) от където се захранва село Българска Поляна.

Село Сакрци не е водоснабдено.

В настоящия проект се предвижда в помпената станция за село Българска Поляна, да се монтират още две помпи – една работна и една резервна за село Сакарци

След помпената станция, новопроектираният водопровод NDРЕ DN 63 помпажно ще захранва село Сакарци. На територията на с. Хлябово, водопроводът ще бъде положен в един изкоп заедно с реконструирани водопроводни клонове на село Хлябово.  Излизайки от селото напорния водопровод HDРЕ DN 63, PN16, ще бъде ситуиран на 5 м от банкета на пътя Тополовград – Харманли, съгласно чертежите част ВиК.

В ПИП са разгледани още два варианта за водоснабдяване на с. Сакарци, които бяха отхвърлени:

- Нови водоизточници

- Трасе (което е по-късо), но минаващо през земеделски и частни имоти.

В началото на селото  се предвижда изграждане на Напорен водоем – 73 м3. Той ще съхранява  водата за питейни нужди и противопожарното водно количество за село Сакарци .

Отреденото място за новопроектирания резервоар е в наи-високата точка  на селото, но въпреки това напорът в мрежата няма да е достатъчен. За целта се предвижда монтиране на компактна помпена система за повишаване на налягането на плошадката на резервоара. След резервоара се предвижда изграждане на водомерна шахта , съгласно чертежите част ВиК.

- Водопроводна мрежа на село Сакарци

Село Сакарци не е водоснабдено. Предвижда се изграждане на водопроводна мрежа – 1320м.

Съгласно Наредба №2, водопрводната мрежа е проектирана с HDРЕ тръби  DN 90, PN10.

Предвидени са ПХ 70/80 надземни през 150 метра.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

- Предмет на проекта

Проектът третира:

- Изграждане на нов водопровод от с. Хлябово до с. Сакарци РЕHD DN 63 – PN 20, и приблизителна дължина от 5497м. По желание на възложителя, тръбите могат да бъдат заменени с  РЕHD DN 63 – PN 16, заложените PN 20 издържат на по-висок напор, но са по-скъпи.

- Изграждане на помпена Станция (реконструкция на ПС за Българска поляна (ПС-2) – монтиране на две помпи за с. Сакарци.)

- Изграждане на Напорен водоем за с. Сакарци с обем V = 73 м3.

- Оразмеряване на Довеждащите водопроводи

Оразмеряването е извършено съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.)

Съгласно Чл. 17, (5) Коефициентът на денонощна неравномерност се определя след извършване на проучванията по ал. 1. Когато няма актуални данни и/или не са извършени подробни измервания, той е в границите от 1,5 за урбанизирани територии с повече от 10 000 жители до над 2 за урбанизирани територии с по-малко от 2000 жители.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2010 г., в сила от 08.01.2011 г.) Максималното часово водно количество се определя, както следва: от два пъти средното часово водно количество (средноденонощното водно количество, разделено на 24 часа) за урбанизирани територии с повече от 10 000 жители до пет пъти средното часово водно количество за урбанизирани територии с по-малко от 2000 жители.

Съгласно Чл. 20. (1) „Водопроводите и техните съоръжения от водохващането до регулиращото водонапорно съоръжение се оразмеряват за водно количество, получено като сума от максимално денонощното потребление, техническите загуби по водопроводите и разходите за собствени нужди на пречиствателните станции.

(2) Водопроводите и техните съоръжения от регулиращото водонапорно съоръжение до първото разклонение на водопроводната мрежа се оразмеряват за водно количество, равно на сумата от максимално часовото потребление, водното количество за пожарно-аварийни нужди и техническите загуби по водопровода.“

Максималното налягане във водопроводната мрежа на населените места е 0,6 МРа.

Необходим свободен напор за 3-етажно застрояване 0.18 Мра = 1.8 atm = 18 м.в.ст. (чл. 166).

Максимално допустимите скорости на водата във външните водопроводи и водопроводните мрежи са от 0,5 до 2,0 m/s.

При нормални експлоатационни условия оразмерителните скорости на водата във водопроводите са от 0,8 до 1,4 m/s.

Във всички определени от напорната линия високо разположени точки от водопроводите и в местата с рязка промяна на наклона на трасето от възходящ към низходящ се предвиждат въздушници със спирателни арматури към тях.

За изпразване и/или промиване на водопроводите се проектират изпразнителни шахти.

При преминаване на водопровода през големи реки се предвиждат дюкери. Дълбочината на полагане на подводните части на водопровода, мерено от темето на тръбите, е не по-малко от 0,5 m под дъното на реката

Земното покритие над водопроводите, под тревни, цветни площи и други терени, ненатоварени от транспортни, строителни и други товари, се приема минимум 1,20 m.

Водопроводите се въвеждат в експлоатация само след надеждната им дезинфекция и промиване.

Съгласно НАРЕДБА № 2

Чл. 139. (1) Минималният диаметър на тръбите на водопроводната мрежа в урбанизирани територии с население над 100 000 жители е 100 mm, а за територии с население под 100 000 жители – 80 mm.

Чл. 146. (2) Във всички определени от напорната линия високо разположени точки от водопроводите и в местата с рязка промяна на наклона на трасето от възходящ към низходящ се предвиждат въздушници със спирателни арматури към тях.

Чл. 152. Уличните транзитни водопроводи се проектират с 0,2 m по-ниско от нивелетата на разпределителните водопроводи, мерено от темето.

Съгласно Наредбата, оразмеряването за водните количества е извършено за 50 годишен срок на експлоатация.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  ВОДОСНАБДИТЕЛНА НОРМА

Според Наредба №2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи се дават препоръки за средноденонощното потребление на вода за конкретната урбанизирана територия въз основа на:

предвижданията на действащите устройствени схеми за социално, икономическо и териториално развитие на водоснабдяваната урбанизирана територия;

вид и брой на потребителите на питейна вода;

проучванията за необходимите водни количества за производствени сгради и промишлени предприятия;

актуални данни за потреблението на вода, предоставени от операторите на водоснабдителните и канализационни системи, които обслужват урбанизираната територия;

данни от НСИ за използвана питейна вода от домакинствата по статистически райони и области.

С оглед на това, че село Сакарци не е водоснабдено, няма данни за водопотреблението.

За село Сакарци има действащ кадастрален и регулационен план.

По данни на Община Тополовград, в село Сакарци се започва изграждането на спортен комплекс с около 150 човека.

Съгласно одобрения регулационен план в селото се предвижда изграждане на туристическо селище.

Съгласно Наредба № 2 стойности на водоснабдителната норма

съгласно Чл.17., ал.(2):

„Чл. 17. (1) Необходимото средноденощно потребление на вода за конкретна урбанизирана територия се определя въз основа на:…….

(2) (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Когато няма данни по ал. 1 и/или не са извършени подробни измервания, необходимото средноденонощно водно количество (в т.ч. разход на вода за домакински нужди и за обществено-обслужващи сгради) се приема 150 - 250 l на човек за денонощие в зависимост от местните социални и климатични условия. Разходите за производствени и специални нужди се определят допълнително след извършване на проучванията по ал. 1, т. 3 и се прибавят към приетото средноденонощно водно количество на човек за денонощие.“

По данни на Община Тополовград, в село Сакарци се започва изграждането на спортен комплекс с около 160 човека.

Съгласно одобрения регулационен план в селото се предвижда изграждане на туристическо селище.

С оглед на това , че в селото предстои изграждане на спортен комплекс, туристическо селище приемаме

Водоснабдителната норма за село Сакарци да е 160 л/ж/ден.

  - Средно денонощно водно количество

,     където: - на жител

  - Максимално денонощно водно количество

  - Mаксимално часово водно количество

Съгласно прогнозите на НСИ, населението на населените места ще намалява. Съответно оразмерителните водни количества към 2015 година са:

Съгласно Наредба № 2, водопроводите се оразмеряват за данните към края на експлоатационния период (50 години) – 2064г. С оглед на това, че се предвижда намаляване броя на жителите, получените водни количества, съответно и избраните диаметри ще са по-малки от тези към настоящият момент. За да не се допусне неправилно функциониране на водопроводите и съоръженията, избраните диаметри са оразмерени за 2015 г., и са проверени и за функционирането им към 2064г.

таблица 2 Оразмерителни водни количества за село Сакарци към 2015г.

Оразмерителните водни количества към 2064 година са:

таблица 3 Оразмерителни водни количества за село Сакарци към 2064г.

  - Определяне на противопожарно водно количество

Разходът на вода за пожарогасене в населените места в зависимост от броя на едновременните пожари се определя съгласно чл.171 и таблица 15 от Наредба № Iз-1971 от 21.10.2009 г.изм. и допълнена в ДВ бр.89 от 28.10.2014г.

За населени места с брой на жителите до 5 000 броят на едновременните пожари е 1, разходът за един пожар е 5 л/с.

За селото са предвидени пожарни хидранти 70/80 , съгласно горецитираната наредба, за населени места с под 1000 жителя, хидрантите са през 200м.

ПХ ще са надземни, като на водопроводната мрежа ще се оформят сектори, като на всеки пет броя ПХ се предвижда спирателен кран на водопровода.

Продължителността на пожарогасене е 3 часа съгласно член 19 (1) от горецитираната наредба.

Необходим обем за пожарогасене на всяко едно от селата ще бъде:

V = 3 х 5 х  3,6 = 54 м3

Водопроводите и техните съоръжения от водохващането до регулиращото водонапорно съоръжение се оразмеряват за водно количество, получено като сума от максимално денонощното потребление и техническите загуби по водопроводите. Техническите загуби на вода се прибавят към максимално денонощния и максимално часовия разход на вода, без да се умножават с коефициентите на денонощна и часова неравномерност.

Оразмерителните водни количества за довеждащия водопровод до резервоара на с. Сакарци (73 м3) , са както следва:

Водопроводите и техните съоръжения от регулиращото водонапорно съоръжение до първото разклонение на водопроводната мрежа се оразмеряват за водно количество, равно на сумата от максимално часовото потребление, водното количество за пожарно-аварийни нужди и техническите загуби по водопровода.

Водопроводът от резервоара на с. Сакарци (73 м3) до мрежата на с. Сакарци ще е:

Хидравличното оразмеряване е направено с програмен продукт „ХИДРА“.

Довеждащите водопроводи за с. Сакарци, ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност РЕ-HD  DN 63  за налягане PN20. По желание на възложителя, тръбите могат да бъдат заменени с  РЕHD DN 63 – PN 16, заложените PN 20 издържат на по-висок напор, но са по скъпи, а водопроводната мрежа за с. Сакарци, ще се изпълни от  - РЕ-HD DN 90 за налягане PN10.

Диаметърът на водопровода е по техническото задание, противопожарни строително-технически норми - Наредба № 2 и според „Норми за проектиране на водоснабдителни системи”, като според посочената наредба за населените места под 100 000 жители се приема минимален условен диаметър на уличен водопровод от Ф80mm.

Минималният диаметър ще бъде Ф 75 х 5,4мм, като за тупици с дължина до 100м е допустим Ф 63mm.

- Резервоари

Съгласно НАРЕДБА № 2 -Чл. 172. (1) Общият обем на напорните резервоари се определя като сума от регулиращия обем и обема за пожарни и аварийни нужди.

(3) (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Когато няма данни за режима на водоподаване и за процентното разпределение на потреблението през денонощието, регулиращият обем се определя в зависимост от категорията на обезпеченост на водоподаването за:

1. водоснабдителни системи първа категория – 30  50 % от максималното денонощно водно количество;

2. водоснабдителни системи втора категория – 50  60 % от максималното денонощно водно количество;

3. водоснабдителни системи трета категория – 60  70 % от максималното денонощно водно количество.

Съгласно Ръководство по водоснабдителни мрежи и съоръжения 2001г.:

, ,

където:

– Обем за аварийни нужди;

– Средно за времето на аварията за отстраняване водно количество, което нормативно трябва да се подава в системата

– времето за отстраняване на аварията според Таблица 5 чл. 135(1) от Наредба № 2 от 22 март 2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи.

Съгласно Таблица 5 чл. 135(1) от Наредба № 2 от 22 март 2005г, времето за отстраняване на аварията се приема за тръбопроводи до Ф400 и дълбочина на полагане до 2м за системи ІІІ-та категория:

- , където:

– допустимо време за прекъсване на водоснабдяването съгласно нормите в h;

За ІІ-ра и ІІІ-та категория на системата се допуска прекъсване на водоподаването, както следва:

- За ІІ-ра категория – до 6h;

- За ІІІ-та категория – до 24h.

Настоящия проект разглежда система за водоснабдяване на населените места от ІІІ-та категория, следователно допустимото време за прекъсване на водоснабдяването се приема – .

Отношението:

Съгласно нормативните предписания тъй като следва да бъде , отношението  се приема отношението: .

се приема равно на , тъй като промишленост не се наблюдава в района.

Следователно: ,

От направените изчисления, се вижда, че за разглежданата система авариен обем в резервоара за водоснабдяване на населеното място не е необходим и по тази причина не се предвижда.

Чл. 187. (1) Земното покритие на резервоари, разположени подземно, е от 0,4 до 0,7 m.

Необходимите обеми на резервоарите са както следва:

Таблица 4 Необходимите обеми на резервоарите към 2015г.

| Населено място | ПБН Qmax.d |  | ППН Qпп | Vрег. = 0,25. Qmax.d | Vпп = 3,6. 3,0.Qпп | Vнеобх. ОБЩО | Наличен резервоар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обем | Недостиг | Резерв |
| 2015 година | m3/d | l/s | l/s | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| с. Хлябово | 235.68 | 2.728 | 5 | 58.92 | 54 | 112.92 | 350 общ |  | 239.54 |
| с. Българска Поляна | 78.156 | 0.905 | 5 | 19.539 | 54 | 73.539 | 140 |  | 66.461 |
| с. Сакарци | 76.14 | 0.881 | 5 | 19.035 | 54 | 73.035 | - | 73.035 |  |
| ОБЩО | 389.98 | 4.514 | 15 | 97.49 | 162 | 259.49 | 490 | общо | 232.96 |

Таблица 5 Необходимите обеми на резервоарите към 2064г

| Населено място | ПБН - Qmax.d |  | ППН - Qпп | Vрег.= 0,25. Qmax.d | Vпп= 3,6. 3,0.Qпп | Vнеобх. ОБЩО | Наличен резервоар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обем | Недостиг | Резерв |
| 2064 година | m3/d | l/s | l/s | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| с. Хлябово | 189.954 | 2.20 | 5 | 47.49 | 54 | 101.49 | 350 общ |  | 253.59 |
| с. Българска Поляна | 62.50 | 0.72 | 5 | 15.62 | 54 | 69.62 | 140 |  | 70.38 |
| с. Сакарци | 50 | 0.58 | 5 | 12.50 | 54 | 66.50 | - | 66.50 |  |
| ОБЩО | 302.45 | 3.50 | 15 | 75.613 | 162 | 237.613 | 490 | общо | 257.466 |

Село Сакарци не е водоснабдено. В настоящия проект се предвижда водоснабдяването му.

Довеждащия водопровод ще е РЕ DN63, PN 20. По желание на възложителя, тръбите могат да бъдат заменени с  РЕHD DN 63 – PN 16, заложените PN 20 издържат на по-висок напор, но са по-скъпи, както беше описано в точка IV.2 .

Предвижда се изграждане на бетонов напорен водоем 73,035 м3.

Приема се, че средната височина на водния пласт ще бъде 2,50 м.

Резервоарът ще бъде с размери 6,65м./4,40м. и средната височина на водния пласт 2,5м. и обем 73,15м3.

Най-горното ниво на водата при пълен резервоар, ще бъде на 0,05м под долния край на гредата.

Новопроектиран Напорен водоем 73,15 м3

V = 73,15 m3

Кота терен   			- 414,20 м

Кота вл. тръба  		- 412,90 м / 414,50 м

Кота в. ниво   			- 414,20 м

Кота дъно резервоар 		- 411,70 м

Кота хр. тръба   		- 411,75 м

- Помпена станция

Съгласно НАРЕДБА № 2

(4) За помпени станции от трета категория се проектира един смукателен водопровод.

(5) Смукателните водопроводи на незалети помпи се проектират с възходящ наклон към помпите 0,005.

(6) Смукателните водопроводи се проектират с ексцентрични редуктори.

Чл. 114. Монтажните канали на водопроводите се проектират с размери, които осигуряват:

- от 0,2 до 0,3 m свободно пространство под тръбата;

- от 0,2 до 0,4 m свободно пространство над тръбата;

- от 0,25 до 0,3 m свободно странично пространство между стената и тръбата.

Чл. 115. Допустимите скорости на водата за хидравлично оразмеряване на напорните и смукателните водопроводи са съгласно табл. 4.

Табл. 4

| Диаметър на тръбите, mm | Допустима скорост на водата във водопроводите на помпените станции, m/s |  |
| --- | --- | --- |
|  | при смукателни водопроводи | при напорни водопроводи |
| До 250 | от 0,6 до 1,0 | от 0,8 до 2,0 |
| От 300 до 800 | от 0,8 до 2,0 | от 1,0 до 3,0 |
| Над 800 | от 1,2 до 2,0 | от 1,50 до 4,0 |

Чл. 116. (1) На тласкателния водопровод на всяка помпа се проектират спирателен кран и възвратна клапа.

(2) (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) На общия тласкателен водопровод се монтират общ спирателен кран и възвратна клапа.

(3) В участъка от тласкателния водопровод между помпената станция и шахтата се предвижда опорен блок в мястото на промяна на направлението на водопровода. Опорният блок се оразмерява за поемане на максималната реакционна сила при възникване на хидравличен удар.

Чл. 117. На смукателния водопровод не се монтират спирателни кранове, освен в случаите, когато помпите са залети или имат общ смукателен водопровод.

Чл. 118. (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) На изхода на помпената станция се проектира средство за измерване на водното количество при предприемане на мерки срещу хидравличен удар.

Чл. 119. (1) Контролните системи в помпените станции се проектират за ръчно, дистанционно или напълно автоматично управление така, че да предотвратяват излишно повтаряне на операциите пускане-спиране или промяна на оборотите на помпите.

Оразмеряване на Помпената станция с. Сакарци

Определяне на общия напор

Общият напор на помпа или помпена група се определя като сума от преодоляваната геодезична височина (от водното ниво в черпателния резервоар до вливната тръба в приемния резервоар), загубите по дължина, местните загуби в смукателния и тласкателния тръбопровод и 2 m допълнителен напор за изтичане на водата в приемния резервоар.

Н = Нг + Нс + ∑hT +∑hC,   където:

Нг – Геодезичната напорна височина, равна на разстоянието между оста на помпата и котата на вливната тръба

Нс – Геодезична смукателна височина

Нс = Квн – Кос помпа

∑hT – Сумарни загуби на напор в тласкателя

∑hC - Сумарни загуби на напор в смукателя

Релефът на терена по който се полага тръбопровода е силно пресечен.

Теренните коти варират от 395,07м до 414,20м при новопроектирания резервоар 73 м3.

За помпена станция Българска Поляна и Скарци и довеждащият водопровод от ПС Българска Поляна и Скарци до резервоар на село Скарци  – 73 м3, изчисленията са както следва:

Нг = 395,70 – 412,90 м = 17,20 м

Нс = 1,30 м

Тласкател - Q = 0,90 л/с ; L = 5503 м ;  DN63; I = 0,006; V= 0,50 м/с ;

∑hT = 5503 * 0,004 = 33,02 м - загуби по  дължина

∑hT = 22,02 * 10 % = 2,20 м - местни загуби

∑hT = 35,22 м

Смукател -  L = 16,00 м ; DN50; I = 0,02; V= 0,80 м/с

∑hс = 16,0 * 0,02 = 0,32 м - загуби по дължина

∑hс = 0,32 * 10 % = 0,032 м - местни загуби

∑hс = 0,35 м

Н = 17,20 + 1,30 + 35,22 + 0,35 + 2,00 = 56,07 м

Изчисленията за параметрите на помпите са направени на специално разработен софтуер на GRUNDFOS  за оразмеряване на помпи.

Избрани са две помпи GRUNDFOS – една работна и една резервна, със следните характеристики:

Вертикални многостъпални центробежни помпи тип CRE 3 – 15 .

Помпите CRE, са снабдени с E-мотор, т.е. двигател с вграден контрол на честотата. Те са с възможност за непрекъснато регулиране на скоростта на двигателя, което  прави възможно помпата да се настрои

за работа във всеки един момент.

Помпите CRE са с вграден сензор за налягане, свързан с контрол на честотата.

По изчисление за водопровода е прието максимално денонощно водно количество - Q = 3,17 m3/h,

Избрана помпа с Q/H характеристика - Q = 3,2 m3/h; Н = 63м; Р = 1,10 kW;

Размери на помпата В = 0,25 м;  h = 0,74 м;

присъединяване към тръбите – фланци  DN 32;  Ø 48,3; максимално налягане 24 bar.

фигура 1 Q – H характеристика на помпата

фигура 2 Параметри на помпата

фигура 3  Размери на избраната помпа

Забележка:

При избора на помпи, с цел  прецизиране на изчисленията, са използвани техническите характеристики на помпи GRUNDFOS. Избраният вид  помпи не са задължителни. Те могат да бъдат заместени с друг вид помпи с аналогични технически характеристики.

- Водопроводна мрежа село Сакарци

Село Сакарци е VIII функционален тип. Съгласно НАРЕДБА № 2 чл. 4. (1) в зависимост от степента на обезпеченост на средното денонощно водно количество водоснабдителните системи се категоризират - „трета категория – за питейно-битово водоснабдяване на населени места от V, VІ, VІІ и VІІІ категория и за промишлено водоснабдяване, при които се допуска намаляване до 30 % на подаваното количество вода от оразмерителния разход в продължение на 15 дни или прекъсване на водоснабдяването в продължение на 24 h“.

Обезпечеността на необходимото средноденонощно водно количество съобразно категорията на водоснабдителната система е 85%.

Съгласно Чл. 16. (1) „Броят на потребителите на вода се определя в края на експлоатационния период въз основа на действащия устройствен план на населеното място или селищното образувание, като се отчитат прирастът на населението и всички предвидени промени при потреблението на вода на глава от населението“.

Съгласно актуалната прогноза на НСИ до 2030 г. населението на страната ще намалява средно с по 0.6% - 0,8% на година (спрямо броя на населението към 31.12.2011 г.). Населението на село Сакарци към 2064г. ще бъде 110 човека.

Съгласно одобрения регулационен план в селото се предвижда изграждане на туристическо селище.

С оглед на това, че в селото предстои изграждане на спортен комплекс, туристическо селище приемаме

Водоснабдителната норма за село Сакарци да е 160 л/ж/ден.

Съгласно Чл. 18. (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) (1) Техническите загуби на вода (водното количество за технологични нужди) във водоснабдителната система в зависимост от включените елементи на системата се приемат: „при реконструкции, преустройства и/или основни ремонти на съществуващи водоснабдителни системи – въз основа на програмите за намаляване на загубите на съответните оператори на водоснабдителните и канализационните системи, но не повече от 20% от подадената вода след реконструкцията на водопроводната мрежа “.

Водопроводните мрежи се проектират сключени.

Запазва се геометричната схема на съществуващата водопроводна мрежа.

Съгласно чл. 139 Минималният диаметър на тръбите на водопроводната мрежа е 80 мм.

На всяко отклонение от главния водопроводен клон се проектират задължително спирателни кранове.

Хидравличното оразмеряване е направено с програмен продукт „ХИДРА“.

Рехабилитираните водопроводи ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност РЕ-HD за налягане 10-16 atm. (PN10).

Диаметърът на водопровода е по техническото задание, противопожарни строително-технически норми-Наредба №2 и според „Норми за проектиране на водоснабдителни системи”, като според посочената наредба за населените места под 100 000 жители се приема минимален условен диаметър на уличен водопровод от Ф80 mm.

Минималният диаметър ще бъде DN90х5,4 мм, като за тупици с дължина до 100м е допустим DN63mm.

Определяне на оразмерителното водно количество за определен участък от водопроводната мрежа:

1. Оразмерителното водно количество Q (l/s) за определен участък от водопроводната мрежа се определя по формулата:

Q = Qт + αQп +∑ Qк 		(1),           където:

Qт – транзитното водно количество през оразмерявания участък, l/s;

Qп – пътният разход за оразмерявания участък, l/s;

Α – коефициент, който се определя в зависимост от отношението:

Qп

------------; 		приема се α = 0,5;

Qт + Qп

∑ Qк – сумарното максимално часово водно количество за удовлетворяване нуждите на концентрираните потребители, l/s.

2. Транзитното водно количество Qт се определя по формулата:

Qт = qо . ∑ LR 		 (2),

където:

qо – специфичното водно количество, l/s;

∑ LR  - редуцираната дължина на оразмерявания участък, m.

3. Пътният разход Qп се определя по формулата:

Qп = qо.LR		 (3),

където LR  е редуцираната дължина на оразмерявания участък, m.

4. Специфичното водно количество qo се определя по формулата:

qo =  		 (4),

където Qмакс ч е максималният часов разход на населеното място, намален с максималния часов разход на концентрираните потребители.

5. Редуцираната дължина LR (m) на водопроводната мрежа се определя по формулата:

LR = K . L		 (5),

където:

К е коефициент, който се приема:

при двустранно застроени улици – 1,0;

при едностранно застроени улици – 0,5;

при транзитни участъци – 0;

при зони с гъстота на населението, по-голяма от средната за населеното място – от 1,0 до 2,0;

L - действителната дължина на водопроводната мрежа, m.

Поради това, че северозападната част на селото е само на 2м. по-ниско от котата на резервоара, налягането във водопроводната мрежа е недостатъчно за тази част от сградите.

С оглед осигуряване на необхозимото налягане, предвиждаме монтиране на система за повишаване на напора, разположена на площадката на напорния резервоар за село Сакарци.

При изчисляване на параметрите са използвани техническите данни на система за повишаване на напора на GRUNDFOS.

*Системата може да бъе заменена с друга с аналоични технически показатели.

Фигура 4 Параметри на помпата при резервоара

Фигура 5 Q – H характеристика на помпата при резервоара

Фигура 6 Размери на избраната помпа – поглед отпред и в профил

Веднага до резервоара се предвижда изграждането на водомерна шахта с размери 1,5м/1,5м, в която ще се монтира водомер DN40 и Qmax, h = 30m3/h, съгласно чертежите.

Определянето на оразмерителното водно количество за всеки участък от водопроводната мрежа на населеното място, подлежащ на подмяна или новополагане е изчислен посредством специзираният софтуерен продукт HYDRA и изчисленията за тях са представени като приложение към проекта.

- Съоръжения по водопроводите

6.1.Общи изисквания

Шахтите по главните водопроводи и отклоненията са изливаеми на място. Местоположението им и характерните коти са дадени в надлъжните профили и съответните индивидуално повтарящи се чертежи.

Всички арматури и съоръжения по водопроводите да притежават СЕ сертификат или Сертификат за съответствие на продукта; ISO сертификат на производителя и на доставчика; гаранционни писма и документи; каталози на български език с технически данни на продуктите; ръководство за монтаж и експлоатация на изделията на български език.

Подробна спесификация на арматурите е дадена към съответните индивидуално повтарящи се чертежи.

6.2. Разпределителна шахта (РШ)

За всяко едно отделяне е предвидена разпределителна шахта, оборудвана със спирателни кранове, обратна клапа, регулатор за налягане и дебит, комплектован с турбинен водомер (RFC) и байпасна връзка. Когато отклонението е падащо се предвижда автоматичен въздушник, а при качващо се отклонение се монтира изпразнител. При необходимост от изпразване на отклонение към изпразнителя да се присъедини подвижна връзка за гравитачно изпразване на част от водопровода.

6.3. Шахта калник (ШК)

За изпразване на мрежата при аварии и/или ремонти са предвидени шахти калник (изпускател) с диаметър на изпразнителната тръба от 1/3 до1/2 от диаметъра на водопровода, но не по-малко от DN50. Шахтите се изпълняват изливаеми на място, в най- ниските места на водопроводите между падащи от двете им страни клонове.

Разработен е един тип шахта – при равен (безотточен) терен, където водата ще се източи по гравитачен път.

6.4. Шахта автоматичен въздушник (ШАВ)

По трасето на довеждащите водопроводи ще се изградят въздушници на местата показани на ситуацията и надлъжните профили. Въздушниците се монтират на най-високите места по трасето – в началото на падащите отделяния, при рязка смяна на наклона на нивелетата на водопровода и на разстояние 800 ~ 1000м в участъци с равномерен качващ или равномерно падащ наклон.

За обезвъздушаване на мрежата при пълненето и/или за пускане на въздух при изпразването на даден участък от мрежата са предвидени автоматични въздушници с едностранно и двустранно действие.

фигура 7 Монтажна шахта на въздушник

6.5. Шахта спирателен кран (ШСК)

Самостоятелни шахти със спирателен кран са предвидени при преминаванията под държавните и общински пътища.

По водопроводната мрежа на селото са предвидени ШСК на местата на разклоненията на водопроводните клонове.

Спирателните кранове са с ръчно задвижване, в комплект с шиш и предпазно чугунено гърне, монтирано в ст. бетоновия капак на шахтата.

Крановете са с епоксидно прахово покритие с дебелина на слоя минимум 250 микрона. Шпиндела трябва да е от неръждаема стомана. За кранове с диаметър DN250 и по-голям трябва да имат допълнително окачване на винта за леко и без усилие въртене на шпиндела.

Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно налягане до Р = 1.6 МРа (16 атмосфери).

6.6. Противопожарни хидранти

Местоположението на ПХ е съобразено  с изискванията на НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн., ДВ, бр. 81 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2013 г.)

Съгласно нормативните разпоредби разстоянието междо два ПХ е 200м. Предвидени са да се монтират надземни ПХ 70/80, като към всеки от тях се предвижда СК с охранителна гарнитура.

След монтажа и укрепването на ПХ, трябва да се обозначи местоположението му със замонолитена на най-близката оградна стена табела, върху която е отбелязано в метри разстоянието от табелата до хидранта в две посоки.

6.7. Пресичания

По дължина на отделните водопроводи при пресичане на държавни и общински пътища, телефонни и др. кабели и проводи своевременно да бъдат информирани собствениците и строителството да продължава след съответните съгласувателни процедури.

Преди започване на строителството да се поканят представители на всички фирми и предприятия  ("ВиК" ЕООД гр. Стара Загора, "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД, "БТК" АД, "НЕТЕРА" ЕООД  и др.) за установяване на точното местоположение на всички съществуващи подземни проводи и съоръжения по трасето, което се пресича от реконструирания и новопроектирания водопровод. Да се направят шурфове за тяхното разкриване. В близост до подземните проводи да се работи внимателно, на ръка.

Преминаване под асфалтов път

Преминаването под асфалтов път, държавен или общински, се изпълнява с хоризонтално сондиране и обсадна тръба. На входа и изхода сe монтират спирателни кранове в изливаеми на място ст.бетонови шахти. В два случая преминаването под асфалтов път се комбинира с преминаване под отводнителни канали или дерета.

Преминаване под дерета и отводнителни канали

Преминаването ще става с управляемо хоризонтално сондиране (УХС), отразено в надлъжните профили, както и в отделен чертеж, без да се засяга сервитута на водните обекти.

6.8. Опорни блокове

ПЕВП тръбите са гъвкави и при диаметри под DN200 лесно променят посоката на полагане в траншеята. Само при остри чупки се налага монтиране на дъги - 30°, 45°, 60° и 90°.

На мястото на чупките се предвиждат опорни блокове сугласно детайлите.

- Общи указания за полагане и монтаж на водопроводи от ПЕВП

7.1. Земни работи

1. Изисквания към изкопа

Ширината на изкопа трябва да бъде достатьчна, за да правилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на водопровода. В случай че няма по-точни проектни указания,  ширината на дъното да бъде равна на 'диаметъра на тръбата плюс 20 см.

Дъното на изкопа трябва да бъде стабилно и освободено от всички твърди тела или едри образувания. Преди полагане на тръбите, на дъното на изкопа се насипва един пласт неслепващ се материал, (пясък

или пресята и течлива пръст) с дебелина не по-малко от 15 см., върху който се полага тръбата. След това тръбата се уплътнява отстрани с по 15 см. и се засипва (от най-горната точка) на 20 см със същия неслепващ се материал.

За засипка на изкопа се използва материала изваден при изкопните работи или материала указан в проекта, като се трамбова последователно на пластове.

Минималното покритие на тръбата да бъде 1,50 м. и във всички случаи да бъде обект на oцeнка в зависимост от натоварването на транспортните средства, опасността от замръзване и от диаметъра на водопровода.

Изкопните работи да се извършват по възприетите в проекта напречни профили и откоси въз основа на геоложки и земнотехнически проучвания.

При изпълнение на изкопните работи се прави оглед и инженерно-геоложка картировка от геолог и при отклонения от проекта се извършват съответните помени на откосите.

Инсталациите, съоръженията и проводите за отвеждане и водопонижението на повърхностни и подпочвени води трябва да действат през цялото време при подготовка основата на траншеята и строителните ями, полагането и монтажа на тръбите, направа на връзките и изпитването на водопроводите.

При извършване на земните работи в участъци с надлъжен наклон над 10 % машините се застопоряват.

7.2. Полагане на водопровода

1. Транспорт и складиране на тръбите

2. Полагане на тръбите

3. Съединяване на тръбите.

Начините за връзка между тръбите и фитингите от ПЕВП са:

съединения чрез челна заварка,

съединения чрез бързи връзки.

Съединението чрез заварка винаги трябва да се изпълни от квалифициран персонал и с такава апаратура, която да гарантира липсата на грешки в температурата, налягането и времената. Заварките се извършват в спокойна среда (без валежи, вятър, високи запрашявания). Челната заварка се прилага при свързване на тръби и подходящите фитинги.

Този тип заварка се реализира с термоелементи от неръждаема стомана, алуминий облицован с тефлон или от стьклопласти с антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с газ при автоматично регулиране на температурата.

Преди да се извършат операциите за заваряване, подходящо е да се темперират всички участъци до температурата на средата. Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка. Като се отрязват с подходящи режещи средства, които могат да бъдат ръчни за малките диаметри и електрически за големите.

Последните трябва да имат умерена скорост за предотвратяване нагряването на материала. Челата така подготвени не трябва да се пипат с ръце, ако това се случи мястото трябва да се почисти с триелин или други хлор съдържащи разтворители.

Двете части за заваряване се наместват на позиция и се фиксират с два "ботуша", свързани с обща система за приблюкаване и притискане с контролирано усилие върху контактните повърхностни.

Термоелементът се вмъква между челата, които се притискат върху контактната повърхност. Материалът преминава в пластично състояние, като образува лека подутина. След предвиденото време термо елементът се изважда и двете чела се .притискат едно до друго с усилие, както е посочено по-долу, докато материалът не се втвърди.

Заварката не трябва да се размества докато зоната на шева не се охлади естествено до температура около 500С°.

За извършване на отлична заварка ПЕВП тръбите изискват:

повърхностна температура на термоелемента 200 ± 100С;

време на загряване вариращо в зависимост от дебелината;

притискане във фазата на загряване съответно на заварената повърхност (трябва да бъде такава, че да осигури равномерен контакт по повърхността на челата върху загряващата пластина) начална стойност - 0,5 кгс/см2

Време на загряване в зависимост от дебелината на тръбите:

| Дебелина на тръбата | Време на загряване при притискане 05 к.гс/см2 | Време за прекъсване· загряването и приближаване краищата | Време за до.стигане на притискател- ното усилие от 1,5ICtdCM2 | Време за охлаждане при поддържане на cъществуващото усилие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [мм] | [сек] | [сек] | [сек] | [мин] |
| 4,3+6,8 | 60+70 | 4+8 | 6+8 | 6+10 |
| 7,1+11,4 | 70+120 | 6+10 | 8+12 | 10+16 |

7.3. Запълване на изкопа

Пред вид на това, че тръбата се разширява в зависимост от температурата на терена и понася напрежения, ако е блокирана в краищата преди запълване на изкопа се процедира по следния начин:

запълването (най-малко за първите 50см над тръбата) трябва да бъде изпълнено върху целия водопровод, при средни температурни условия на околната среда. Препоръчва се това да се извършва в по-хладните часове на деня.

работи се винаги в зона от 20 до 30 м, напредвайки в една посока и ако е възможно изкачвайки се, работи се на три последователни участъка и се извършва едновременно заравяне да кота 50 см над тръбата в една зона, запълване до 15 – 20 см върху тръбата в съседна зона и поставяне на пясък около тръбата в най - предната зона.

може да се извършва окончателна заравяне само при условие, че температурите са повече или по-малка постоянни.

За да се гарантира темперирането на тръбите към терена, трябва един от краищата на тръбата да остава винаги свободен и съединяването. със специалните части се прави след като заравянето на изкопа е достигнал на 5-6 м от местата на свързване.

7.4. Закрепване

Ако водопроводите от полиетилен са монтирани с неподвижни съединения, трябва да се вземе в предвид необходимостта от подходящи закрепвания във ВСИЧКИ точки, където могат да се породят статични или динамични усилия - опорни блокове. Бетоновите подложки се поставят с цел разпределяне на товара върху стените Н2 изкопа.

- Изпитване на водопроводната мрежа

Изпитване на водопроводната мрежа се извършва за спад на налягането на участъци, определени от местото на съответните съединения‚ дъги, тройници‚ отклонения и намалители‚ като се изключва арматурата: шибъри‚ дънни пробки за източване‚ обезвъздушители и др.

Работната хидравлична проба се извършва на участъци с подходяща дължина. Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа, чрез частично запълване с пресята пръст‚ като се внимава да се оставят открити съединенията‚ за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение по време на хидравличната проба и за да се избегне хоризонталното или вертикалното им изместване. Запълването с вода да става отдолу нагоре за участъка, от най–ниско разположената точка‚ където се инсталира и манометър за отчитане на налягането. За да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията, вентилите и обезвъздушителите трябва да се оставят напълно отворени.

Изпитващото налягане за участъка е най-голямото от:

a) 1.5 х работното налягане ( при работно налягане до 10 бара);

b) работното налягане + 5 бара ( при работно налягане над 10 бара);

c) статичното налягане + 2 бара.

- Промивка и дезинфекция

Преди пускането на водопроводите в експлоатация се извършва промивката им, хидропневматично, до пълното избистряне на промивната вода. За промивка да се използва технически чиста вода.

Схемата за промиване трябва да позволява повторното използване на водата чрез временни утайници, разположени в краищата на подаващия и обратния тръбопровод.

При отрицателни резултати се извършва дезинфекция на тръбопровода, вторична промивка с питейна вода, взема се проба от водата и се съставя акт за резултатите от анализа.

Обикновено е достатъчна дозата 20 - 40 г активен хлор на 1 м3 вода и престой, не по-кратък от 24 часа.

Дължината на участъка, подлежащ на дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 1000 м.

След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде благоприятен резултат. За извършената промивка и дезинфекция се съставя акт.

- Етапи на изграждане на водопроводите

В зависимост от осигурените финансови средства за обекта, тук предлагаме поетапност на изграждането и въвеждането му в експлоатация. Целта е да се осигури по най-бързия начин връзка на реконструирания довеждащ водопровод с действащия разпределителен резервоар 1000 м3.

Вземайки предвид трасетата на съществуващия и на рехабилитирания ново проектиран водопровод, предлагаме 5 етапа на изгражадане на обекта. По този начин за всеки отделен участък ще се осигури най-бързо превключване на изградения нов водопровод към съществуващите съоръжения. Това ще осигури подаване на вода по новото трасе към консуматорите в кратки срокове.

За времето на превключване е необходимо да се осигури запас в напорните резервоари към съответните селища.

І етап – полагане на трасето от действащия разпределителен резервоар 1000 м3, до черпателния резервоар 25 м3 и  ПС Хлябово. Рехабилитация на ПС Хлябово – подмяна на помпите.

ІІ етап – полагане на трасето от ПС Хлябово до Напорен водоем 350м3 на село Хлябово.

ІІІ етап – полагане на трасето от Напорен водоем 350м3 на село Хлябово до ПС за село Българска поляна и село Сакарци. Рехабилитация на ПС Хлябово – подмяна на помпите.

ІV етап – полагане на трасето от ПС за село Българска поляна и село Сакарци до Напорен водоем 15 м3 на село Сакарци. Изграждане на нов Напорен водоем 15 м3 на село Сакарци.

V етап – полагане на трасето от ПС за село Българска поляна и село Сакарци до Напорен водоем 140 м3 на село Българска поляна.

Изготвил: …………..

/ инж. П. Теодосиева /