СЪДЪРЖАНИЕ

I.	ОБЩА ЧАСТ	2

1.	Основание за проектиране	2

2.	Нормативна уредба. Използвани материали	2

3.	Цели на проекта	3

II.	ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА	4

1.	Географска характеристика	4

2.	Градоустройствени данни	4

III.	СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА	5

1.	Водоизточници	5

2.	Външни водопроводи	6

3.	Водопроводна мрежа на село Хлябово	9

4.	Водопотребление и загуби  село Хлябово	10

IV.	ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ	11

1.	Предмет на проекта	11

2.	Оразмеряване на Довеждащите водопроводи	11

3.	Резервоари	16

4.	Помпена станция	18

5.	Водопроводна мрежа село Хлябово	23

6.	Съоръжения по водопроводите	25

7.	Общи указания за полагане и монтаж на водопроводи от ПЕВП	27

8.	Изпитване на водопроводната мрежа	29

9.	Промивка и дезинфекция	30

10.	Етапи на изграждане на водопроводите	30

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1 – Количествена сметка

Приложение 2 – Проверка за появата на хидравличен удар в довежд. тръбопроводи

Приложение 3 – Оразмеряване и избор на водомер

Приложение 4 – Справки за изходни данни за броя и вида на животните (Източник: Община Тополовград)

Приложение  5 – Съгласувателни документи за РГП на ОТ на „ВиК”- ЕООД  гр. Стара Загора

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЩА ЧАСТ

Основание за проектиране

Настоящият проект е разработен по искане на възложителя, Договор с Община Тополовград от дата 30.12.2014г. и Решение на Община Тополовград

Настоящият проект  е разработен по искане на Възложителя - община Тополовград и касае  реконструкция и рехабилитация на съществуващите довеждащи водопроводи и съоръженията към тях, реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа.

Нормативна уредба. Използвани материали

При разработката са спазени изискванията на:

„Закон за устройство на територията",

„Закон за водите", НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. на МОСВ, НАРЕДБА № 10 от   3.07.2001 г. на МОСВ,

„Наредба №2“ на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, (Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.),

„Наредба №4“ на МРРБ за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации,  в сила от 17.08.2012 г.,

„Наредба №4" за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителни и канализационни системи,

„Норми за проектиране на водоснабдителни системи“, 1987г.,

„Наредба №7“ за системите за физическа защита на строежите,

НАРЕДБА № 9 от 16.03.2001 г. изм. 2012г.,за качеството на водата,

предназначена за питейно-битови цели,

НАРЕДБА № Із-1971 от 29 октомври 2009 г., за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (изм. и доп.,ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г.),

„Наредба №12“ на МЗ,

Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване. Правилник за извършване и приемане (публ. БСА, 4/1984 г., попр. бр. 3-4/1985 г.; изм., бр. 6-7/1991 и бр.1 /1993 г.),

НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане,

на рециклирани строителни материали Приета с ПМС ђ 277 от 5.11.2012 г., обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.,

НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г., за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).

Използвани са още:

Общински план за развитие на община Тополовград;

Действащ регулационен план на населеното място;

Данни за водопотреблението и загубите от „ВиК”- ЕООД гр. Стара Загора;

Данни от НСИ, за броя на жителите;

Одобрен Генерален план за обособена територия „ВиК”- ЕООД, гр. Стара Загора.

Цели на проекта

Целите на проекта са в съответствие с Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (2012 г.) и са свързани с:

Изпълнение на поетите ангажименти за прилагане на директивите на ЕС в областта на околната среда.

Подобряване на надеждността и качеството на водоснабдяването в населените места - осигуряване на непрекъснато водоподаване на питейна вода с добро качество, съгласно Наредбите.

Стимулиране на местното развитие в селските райони:

Повишаване на социалния капитал и местния капацитет за устойчиво развитие

Подобряване на техническата инфраструктура

Подобряване на средата за предприемаческа активност

Инвестиционното предложение има за цел да осигури подготовката на инфраструктурни мерки за подобряване водоснабдяването  в съответствие със следните аспекти:

Да се осигури снабдяването на населението с необходимото по качество и количество питейна вода, непрекъснато водоснабдяване;

Да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа;

Да се ограничат разходите за електроенергия;

Да се увеличи дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни системи.

Рационално използване на водите

Условията, които следва да се спазват, с цел рационално използване на водите са залегнали в Стратегията на МРРБ за управление и развитие на водоснабдяването и канализацията в Република България:

строго спазване принципите и правилата за използване на водните ресурси

строг контрол при използването на подземните води

предпазване от замърсяване и подобряване качеството на водните ресурси

разработване на технологии за икономично потребление на водни ресурси и значително подобряване на ефективността на съществуващите водостопански системи

При експлоатацията на водоснабдителните системи  на територията на община Тополовград, в изпълнение на условията за рационално използване на водите, е необходимо да се работи по изпълнение на  следните  действия:

изграждане на автоматизирана диспечерска система за управление и контрол на водоснабдителната система по зони.

включване на нови обекти към системата за диспечеризация , усъвършенстване и изграждане на локални диспечерски системи и в другите водоснабдителни системи на дружеството.

подобряване и усъвършенстване на автоматиката на водоснабдителните помпени станции и водоеми.

измерване на подадената вода по водоснабдителни системи и зони и представяне на обективна информация за баланса на водните количества.

поддръжка и подмяна на помпени агрегати, сигнални линии, поплавок-вентили и др.

подмяна на амортизирана магистрална и разпределителна водопроводна мрежа и краново стопанство.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

- Географска характеристика

Местоположението на община Тополовград е с изключително важно транспортно-комуникационно значение за връзките с Турция и страните от Близкия Изток. Граничното и местоположение благоприятства връзките и с Република Гърция. В района на общината влизат северните и източни склонове на Сакар планина и нейното подножие и долното течение на р.Тунджа.

Село Хлябово се намира в община Тополовград, югозападно от гр. Тополовград.  Село Хлябово (област Хасково) е разположено в Южен Централен планов регион на България.  То е второто по големина селище в община Тополовград. Хлябово е разположено на 10 км от Голямата звезда, където се кръстосват пътищата за Елхово, село Главан, Любимец, Свиленград,  Харманли. Отстои на 80 км от Хасково, Стара Загора и Ямбол. Планинско-хълмистото землище на Хлябово е разположено на около 52 666 дка площ - обработваема земя, пасища и гори.

- Градоустройствени данни

Съгласно последното преброяване 2011г., в село Хлябово живеят 656 човека.

съгласно категоризацията на населените места в България, село Хлябово е  VI-та категория.

За село Хлябово има действащ кадастрален и регулационен план.

В последните години се забелязва силен интерес от страна на чужденци и български граждани от големи градове за закупуване на къщи в отделни живописни населени места (с. Сакарци, с. Хлябово, с. Чукарово, с. Синапово, с. Устрем и др.), което е предпоставка за превръщане на тези места в още по-привлекателни за туризъм и изграждане на ваканционни селища в или в близост до тях.

Отглеждането на билки е сравнително нова дейност на територията на общината.

В землището на с. Хлябово са арендовани над 800 дка общински земи, заети с лавандула, в частния сектор традиция стана в последните години отглеждането на чубрика в рамките на 2 000 дка.

В село Хлябово съществува орехова градина на площ от 150 декара.

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА СИСТЕМА

Експлоатацията на водоснабдителната система на с. Хлябово и с. Българска поляна се осъществява от „ВиК”    ЕООД - Ст. Загора чрез група за поддържане в град Тополовград.

- Водоизточници

Източно от село Орлов дол са изградени  БПС от два броя ТК (ВГ “Орлов Дол”) - Протокол от 26.03.1981 г. на ОНС - Ямбол за СОЗ “А” от 2.1 дка (изпълнена 0.625 дка - 25/25 m).

Зона “Б” е на следните разстояния около пояс “А”, считано от ТК - север и запад  до р. Явуз Дере, изток и юг по 300 m. (ХГП) и ЦПС от ЧР 45 m3 (ВГ “Орлов Дол”) - СОЗ “А” от 1.675 дка.

таблица 1 Водовземни системи за водоснабдяване на селата Орлов дол, Българска поляна и Хлябово

Съгласно данни на „ВиК“ – ЕООД гр. Стара Загора, БПС са със следните характеристики:

БПС 1 и БПС 2:

Кота терен   		- 183,56м

СВН             		- 183,16м

ДВН            		- 174,76м

Кота ос помпи 	- 179,70м

Тип помпа   		- 100 Е 220

Qпомпа = 22,00 л/с

Нпомпа = 19,00 м.

Nпомпа = 5,5 кВт

БПС 3 - нова:

Кота терен   		- 188,58м

СВН             		- 186,55м

ДВН             		- 181,48м

Кота ос помпи 	- 186,80м

Тип помпа   		- 12 Е 20

Qпомпа = 13,00 л/с

Нпомпа = 19,20 м.

Nпомпа = 5,5 кВт

От БПС водата се събира в черпателен резервоар 25 м3 на Помпена станция II подем.

Черпателният резервоар е със следните параметри:

V = 25 m3

Кота терен   		- 196,00м

Кота вл. тръба  	- 197,65м

Кота в. ниво   		- 197,35м

Кота хр. тръба   	- 194,35м

Помпена станция II подем

Кота терен

Кота 			+0,00 = 194, 70м

Кота ос помпи 	- 195,35м

Тип помпа   		- 70 М 32 х 3 (1+1) х 3 (1+1)

Qпомпа = 70,00 л/с

Нпомпа = 96,00 м.

Nпомпа = 17,00 квт

- Външни водопроводи

От БПС от два броя ТК, посока към селата е изграден и реконструиран (2011год.),  4 км.  довеждащ водопровод Ф 350. Водопроводът е реконструиран 2011г.

Водата се събира в разпределителен резервоар 1000 м3 (ВГ “Орлов Дол”) с изградена СОЗ “А” от 1.5 дка (30/50 m). От него тя се разпределя – на северозапад към с. Орлов дол и на юг към село Хлябово.

Довеждащият водопровод от резервоара 1000м3 до ПС Хлябово е 3388 м, Ф 150 етернитови тръби от 1976 г. Преди с. Хлябово е изградена помпена станция с черпателен резервоар 25 м3, с изградена СОЗ “А” от 0.75 дка (30/25 m) . В ПС е монтирана помпа 18MT32x5, с Qп, = 17,5 л/с, напор 160м, мощност 55кВ/ч и експлоатационна възраст -14 г. От там се захранва с. Хлябово.

В миналото с. Хлябово, се е захранвало и от дренаж „Малък боряновец“, но към момента той не е в експлоатация.

На юг от с. Хлябово са изградени помпена станция с  ЧР 10 м3 с обособена СОЗ “А” от 1.904 дка (30/30m),  и НР 350 m3 - в СОЗ “А” на ПС от ЧР 10 m3 на с. Българска Поляна. Напорният резервоар 350 м3, осигурява необходимото водно количество за селата Хлябово и Българска поляна.

След село Хлябово,  довеждащият водопровод продължава на югозапад към село Българска поляна.

Съгласно данни на „ВиК“ гр. Стара Загора, водата за ВГ “Орлов Дол” се събира в резервоар 1000 м3.

Разпределителен резервоар резервоар

V = 1000 m3 (2 х 500 м3)

Кота терен   		- 276,70м

Кота вл. тръба  	- 277,50м

Кота в. ниво   		- 277,10м

Кота хр. тръба   	- 275,38м

От резервоара водата се разпределя – на северозапад към с. Орлов дол и на юг към село Хлябово.

Довеждащият водопровод от резервоара 1000 м3 до ПС Хлябово е 3388 м, Ф 150 етернитови тръби от 1976 г. Преди с. Хлябово е изградена помпена станция с черпателен резервоар 25 м3.

Черпателен резервоар 25 м3

V = 25 m3

Кота терен   		- 258,80м

Кота вл. тръба  	- 257,50м

Кота в. ниво   		- 258,80м

Кота хр. тръба   	- 257,41м

Помпената станция е със следните параметри:

Помпената станция Хлябово

Кота терен  		- 256,46м

Кота ос помпи 	- 256,96м

Кота тласкател 	- 255,26м

Тип помпа   		- 80 М 10 х 5 – 2бр.(1+1) х 3 (1+1)

Qпомпа = 11,00 л/с

Нпомпа = 165,00 м.

Nпомпа = 40,00 кВт

От ПС Хлябово по напорен водопровод L = 3391м, Ф 125, Е тръби 1980г., водата стига до Напорен водоем 350 м3.

Категорията на почвата от ПС до НВ 350 м3 е 30% средно скална и 70% - тежко земна.

Напорен водоем 350 м3

V = 350 m3

Кота терен   		- 400,16м

Кота вл. тръба  	- 398,86м

Кота в. ниво   		- 396,70м

Кота хр. тръба   	- 397,80м

От резервоара, водата захранва село Хлябово и черпателен резервоар към помпена станция за село Българска поляна.

Водопроводите са с изтекъл експлоатационен срок и се нуждаят от спешна реконструкция. 
Резервоарите и помпените станции също трябва да се рехабилитират. Тръбите в тях са корозирали и водят до загуби на вода и ел. енергия.

По данни на експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора за с. Хлябово довеждащите водопроводи общо са както следва:

таблица 2 Обща дължина на довеждащите водопроводи за село Хлябово

Съгласно данни на „ВиК“ гр. Стара Загора:

таблица 3 Довеждащите водопроводи за село Хлябово по участъци

| Населено място | Брак | Участък от...до... | Дължина L [m] | Диаметър D [mm] | Вид тръби | Година |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлябово | 1 | Водоем 1000 м3 - ЧР 25 м3 при ПС "Хлябово" | 4 016 | 150 | етернит | 1976 |
| Хлябово | 1 | ПС-НР 350 m3 | 3 127 | 125 | стомана | 1981 |

От данните е видно, че водопроводите са с отдавна изтекъл експлоатационен срок и от негодни материали. Това е причина за чести аварии по водопроводите и за регистрираните отклонения в качеството на питейната вода.

Съгласно данни от РЗИ Хасково, се наблюдават недопустими отклонения в качеството на питейната вода.

таблица 4 Показатели на качеството на водата за трите села

- Водопроводна мрежа на село Хлябово

Състоянието на вътрешните водоразпределителни мрежи е още по-лошо. От данните на „ВиК“ ЕООД, Стара Загора е видно, че   вътрешните водоразпределителни мрежи са от манесманови тръби, етернитови тръби  и поцинковани тръби с отдавна изтекъл експлоатационен период, полагани в периода 1941г.- 1970г.

За с. Хлябово общо вътрешната водопроводна мрежа е, както следва:

таблица 5 Вътрешна водопроводна мрежа за село Хлябово

Вътрешните водоразпределителни мрежи са подробно описани от О.К. до О.К. по: вид тръби, диаметър и година на полагане в  следващата таблица.

таблица 6 Вътрешна  водопроводна мрежа за село Хлябово по участъци

| Населено място | Брак | Участък по улица (от улица ... до улица ...) (от о.к. ... до о.к. ..) | Дължина L [m] | Диаметър D [mm] | Вид тръби | Година | СК [бр] | ПК [бр] | СВО [бр] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлябово | 1 | 375-325 | 250 | 80 | манесман | 1941 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 325-316 | 190 | 80 | манесман | 1941 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 316-263 | 170 | 80 | манесман | 1941 | 1 |  |  |
| Хлябово | 1 | 263-268 | 90 | 80 | манесман | 1941 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 263-244 | 90 | 50 | манесман | 1941 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 244-170 | 220 | 50 | манесман | 1941 | 1 | 1 |  |
| Хлябово | 1 | 170-149 | 240 | 50 | манесман | 1941 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 325-322 | 180 | 80 | етернит | 1966 | 1 |  |  |
| Хлябово | 1 | 316-304 | 190 | 50 | манесман | 1941 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 304-302-298 | 260 | 50 | манесман | 1941 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 298-351-352 | 240 | 3/4 " | поцинковани | 1941 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 243-236-233-177 | 310 | 50 | манесман | 1941 | 1 |  |  |
| Хлябово | 1 | 177-225 | 100 | 50 | манесман | 1941 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 225-218-214-213 | 300 | 50 | манесман | 1941 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 196-187 | 180 | 60 | етернит | 1964 |  | 1 |  |
| Хлябово | 1 | 213-86 | 310 | 50 | манесман | 1941 | 1 |  |  |
| Хлябово | 1 | 86-64 | 290 | 60 | етернит | 1964 | 1 | 1 |  |
| Хлябово | 1 | 149-86 | 490 | 50 | манесман | 1941 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 149-123 | 210 | 50 | манесман | 1941 | 1 |  |  |
| Хлябово | 1 | 123-51 | 270 | 60 | етернит | 1966 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 123-117 | 100 | 60 | етернит | 1964 | 1 |  |  |
| Хлябово | 1 | Селото-47-45 | 200 | 60 | етернит | 1964 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | ТКЗС-320 | 330 | 80 | етернит | 1966 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | 117-47 | 240 | 60 | етернит | 1966 |  | 1 |  |
| Хлябово | 1 | 162-164 | 325 | 60 | етернит | 1966 |  |  |  |
| Хлябово | 1 | СВО | 534 | 1/2 " | поцинковани | 1966 |  |  | 24 |
| Хлябово | 1 | СВО | 552 | 3/4 " | поцинковани | 1966 |  |  | 31 |
| Хлябово | 1 | Водопроводна мрежа | 288 | 90 | полиетилен | 2000 |  |  | 31 |

От данните е видно, че водопроводната мрежа на с. Хлябово, спешно се нуждае от реконструкция. Мрежата е силно амортизирана, което води до големи загуби и разхищение на вода и ел. енергия. Констатират се и отклонения в качеството на водата.

- Водопотребление и загуби  село Хлябово

Съгласно данни от ВиК оператора, консумцията и загубите за с. Хлябово за 2011година са, както следва:

таблица 7 Консумация и загуби на вода за село Хлябово за 2011г.

| № по ред | Населено място |  | Година: | 2011 | Период: | 1.1.2011 | 31.12.2011 | Дни: | 365 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Насе- ление | Потреби- тели | Подадена вода | Полезно използвана вода |  |  | Загуби на вода | Потребл. битово |
|  |  |  |  |  | Общо | Насел. | Обществ. |  |  |
|  |  | бр. | бр. | х.м.куб. | х.м.куб. | х.м.куб. | х.м.куб. | % | л/ж/ден |
| 1 | ХЛЯБОВО | 543 | 369 | 77,3 | 18,6 | 17,3 | 1,4 | 75,9% | 87,2 |

Основен проблем за загубите са нефактурираните водни количества. Търговските загуби се формират най-вече в следствие неточно отчитане на консумираната от потребителите вода или изобщо неизмерена такава при консуматорите без водомери, кражби на вода и други. Прецизното измерване на водните количества е от съществено значение за ефективното функциониране на системите, което налага монтирането на водомери при водоизточника, при резервоарите и преди населеното място.

От изложените данни ясно се вижда:

Необходима е спешна рехабилитация на довеждащите водопроводи, съоръженията по тях , както и на вътрешните водопроводни мрежи.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

- Предмет на проекта

Проектът третира подмяна и реконструкция:

## Реконструкция на резервоар 1000м3 ВГ "Орлов дол".

## Реконструкция довеждащ в-д от р-р 1000м3 до ПС и р-р 25м3 до с. Хлябово, с дължина 3 388м.

## Реконструкция довеждащ в-д от р-р  25 м3 до р-р  с. Хлябово, с дължина 3 391 м.

## Реконструкция на резервоар 350м3 с. Хлябово.

## Реконструкция на ПС с. Хлябово.

## Реконструкция на вътрешна мрежа - с. Хлябово, с дължина 3 287м.

- Оразмеряване на Довеждащите водопроводи

Оразмеряването е извършено съгласно НАРЕДБА № 2 от 22 март 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (Обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2010 г.)

Съгласно Чл. 17, (5) Коефициентът на денонощна неравномерност се определя след извършване на проучванията по ал. 1. Когато няма актуални данни и/или не са извършени подробни измервания, той е в границите от 1,5 за урбанизирани територии с повече от 10 000 жители до над 2 за урбанизирани територии с по-малко от 2000 жители.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 96 от 2010 г., в сила от 08.01.2011 г.) Максималното часово водно количество се определя, както следва: от два пъти средното часово водно количество (средноденонощното водно количество, разделено на 24 часа) за урбанизирани територии с повече от 10 000 жители до пет пъти средното часово водно количество за урбанизирани територии с по-малко от 2000 жители.

Съгласно Чл. 20. (1) „Водопроводите и техните съоръжения от водохващането до регулиращото водонапорно съоръжение се оразмеряват за водно количество, получено като сума от максимално денонощното потребление, техническите загуби по водопроводите и разходите за собствени нужди на пречиствателните станции.

(2) Водопроводите и техните съоръжения от регулиращото водонапорно съоръжение до първото разклонение на водопроводната мрежа се оразмеряват за водно количество, равно на сумата от максимално часовото потребление, водното количество за пожарно-аварийни нужди и техническите загуби по водопровода.“

Максималното налягане във водопроводната мрежа на населените места е 0,6 МРа.

Необходим свободен напор за 3-етажно застрояване 0.18 Мра = 1.8 atm = 18 м.в.ст. (чл. 166).

Максимално допустимите скорости на водата във външните водопроводи и водопроводните мрежи са от 0,5 до 2,0 m/s.

При нормални експлоатационни условия оразмерителните скорости на водата във водопроводите са от 0,8 до 1,4 m/s.

С оглед на демографския сриф, намаляване броя на населението, оразмерителните водни количества са значително по-малки, което налага реконструкция на съществуващите водопроводи с тръби с диаметри по-малки от съществуващите, за да бъде удовлетворено изискването за минимални скорости – 0,5 m/s.

Довеждащият водопровод от съществуващият резервоар 1000 м3 до село Хлябово се разделя на два участъка:

Гравитачен водопровод - от съществуващият резервоар 1000 м3 до Помпена станция село Хлябово. Водопроводът ще бъде реконструира с тръби РЕ Ø 125, PN 16.

Напорен водопровод от Помпена станция село Хлябово до резервоар на селоХлябово  – 350 м3

С оглед на това , че релефът по който се полага тръбопровода от помпена станция Хлябово до резервоар на селоХлябово  – 350 м3, е силно пресечен , теренните коти варират от 256,46 в най-ниската точка до 400,16  при резервоара 350 м3, т.е. денивелация 144 м., в отделни участъци от водопровода се получават много високи налягания.

За това новопроектираният водопровод ще бъде РЕ Ø 125, PN 16.

Във всички определени от напорната линия високо разположени точки от водопроводите и в местата с рязка промяна на наклона на трасето от възходящ към низходящ се предвиждат въздушници със спирателни арматури към тях.

За изпразване и/или промиване на водопроводите се проектират изпразнителни шахти.

При преминаване на водопровода през големи реки се предвиждат дюкери. Дълбочината на полагане на подводните части на водопровода, мерено от темето на тръбите, е не по-малко от 0,5 m под дъното на реката

Земното покритие над водопроводите, под тревни, цветни площи и други терени, ненатоварени от транспортни, строителни и други товари, се приема минимум 1,20 m.

Водопроводите се въвеждат в експлоатация само след надеждната им дезинфекция и промиване.

Съгласно НАРЕДБА № 2

Чл. 139. (1) Минималният диаметър на тръбите на водопроводната мрежа в урбанизирани територии с население над 100 000 жители е 100 mm, а за територии с население под 100 000 жители – 80 mm.

Чл. 146. (2) Във всички определени от напорната линия високо разположени точки от водопроводите и в местата с рязка промяна на наклона на трасето от възходящ към низходящ се предвиждат въздушници със спирателни арматури към тях.

Чл. 152. Уличните транзитни водопроводи се проектират с 0,2 m по-ниско от нивелетата на разпределителните водопроводи, мерено от темето.

Съгласно Наредбата, оразмеряването за водните количества е извършено за 50 годишен срок на експлоатация.

Преминаването на реконструирания водопровод под пътя Тополовград – Харманли се предвижда да се изпълни по безизкопна технология – хоризонтален сондаж.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВОДНИТЕ КОЛИЧЕСТВА

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  ВОДОСНАБДИТЕЛНА НОРМА

Според Наредба №2 от 22.03.2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи се дават препоръки за средноденонощното потребление на вода за конкретната урбанизирана територия въз основа на:

предвижданията на действащите устройствени схеми за социално, икономическо и териториално развитие на водоснабдяваната урбанизирана територия;

вид и брой на потребителите на питейна вода;

проучванията за необходимите водни количества за производствени сгради и промишлени предприятия;

актуални данни за потреблението на вода, предоставени от операторите на водоснабдителните и канализационни системи, които обслужват урбанизираната територия;

данни от НСИ за използвана питейна вода от домакинствата по статистически райони и области.

Трябва да се отбележи, че препоръчваните в Наредба № 2 стойности на водоснабдителната норма значително превишават средните за страната, регистрирани и публикувани ежегодно от Националния статистически институт.

През 2014 г беше приет и одобрен Генерален регионален план за Обособена територия „В и К „ ЕООД гр. Стара Загора.

По препоръчване на Възложителя – МРР и Европейския съюз, беше приета норма - 100 l/ж.d

Предвид ограничените водни ресурси на България (в ЕС само Полша, Чешката република, Кипър и Малта са с по-малко питейна вода на глава от населението) и значителните загуби на вода, както и с оглед на вече приетата стойностна водоснабдителната норма – 100 l/ж.d, в Генерален регионален план за Обособена територия „В и К“ ЕООД гр. Стара Загора, за целта на оразмеряването на водопроводите и съоръженията в този проект приемаме водоснабдителна норма -100 l/ж.d .

С оглед на това, че довеждащият до с. Хлябово водопровод, осигурява необходимото водно количество за селата Хлябово, Българска поляна и ще захранва и село Сакарци, довеждащият водопровод, помпената станция и резервоара са оразмерени за общото за трите села, водно количество.

  - Средно денонощно водно количество

,     където: - на жител

  - Максимално денонощно водно количество

  - Mаксимално часово водно количество

Съгласно прогнозите на НСИ, населението на населените места ще намалява. Съответно оразмерителните водни количества към 2015 година са:

таблица 8 Оразмерителни водни количества за село Хлябово към 2015г.

Оразмерителните водни количества към 2064 година са:

таблица 9 Оразмерителни водни количества за село Хлябово към 2064г.

Съгласно Наредба № 2, водопроводите се оразмеряват за данните към края на експлоатационния период (50 години) – 2064г. С оглед на това, че се предвижда намаляване броя на жителите, получените водни количества, съответно и избраните диаметри ще са по-малки от тези към настоящият момент. За да не се допусне неправилно функциониране на водопроводите и съоръженията, избраните диаметри са оразмерени за 2015 г., и са проверени и за функционирането им към 2064г.

Поради факта, че инвестициите за реконструкция на цялата водопроводна мрежа на селото биха били много големи, в този проект се предвижда частична реконструкция на мрежата. При тази постановка, загубите във водопроводната мрежа на селото след частичната реконструкция се предполага , че ще са около 45 %.

Оразмеряването на водопроводите и съоръженията, както и изчертаването на надлъжните профили е направено с най-добрия, иновативен софтуерен продукт – „Хидра“.

  - Определяне на противопожарно водно количество

Разходът на вода за пожарогасене в населените места в зависимост от броя на едновременните пожари се определя съгласно чл.171 и таблица 15 от Наредба № Iз-1971 от 21.10.2009 г.изм. и допълнена в ДВ бр.89 от 28.10.2014г.

За населени места с брой на жителите до 5 000 броят на едновременните пожари е 1, разходът за един пожар е 5 л/с.

За селото са предвидени пожарни хидранти 70/80 , съгласно горецитираната наредба, за населени места с под 1000 жителя, хидрантите са през 200м.

ПХ ще са надземни, като на водопроводната мрежа ще се оформят сектори, като на всеки пет броя ПХ се предвижда спирателен кран на водопровода.

Продължителността на пожарогасене е 3 часа съгласно член 19 (1) от горецитираната наредба.

Необходим обем за пожарогасене на всяко едно от селата ще бъде:

V = 3 х 5 х  3,6 = 54 м3

Водопроводите и техните съоръжения от водохващането до регулиращото водонапорно съоръжение се оразмеряват за водно количество, получено като сума от максимално денонощното потребление и техническите загуби по водопроводите. Техническите загуби на вода се прибавят към максимално денонощния и максимално часовия разход на вода, без да се умножават с коефициентите на денонощна и часова неравномерност.

Оразмерителните водни количества за довеждащия водопровод до резервоара на с. Хлябово (350м3) , общо за трите села са както следва:

Водопроводите и техните съоръжения от регулиращото водонапорно съоръжение до първото разклонение на водопроводната мрежа се оразмеряват за водно количество, равно на сумата от максимално часовото потребление, водното количество за пожарно-аварийни нужди и техническите загуби по водопровода.

Водопроводът от резервоара на с. Хлябово (350м3) до мрежата на с. Хлябово ще е:

Хидравличното оразмеряване е направено с програмен продукт „ХИДРА“.

Рехабилитираните водопроводи ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност РЕ-HD за налягане PN16.

Диаметърът на водопровода е по техническото задание, противопожарни строително-технически норми - Наредба № 2 и според „Норми за проектиране на водоснабдителни системи”, като според посочената наредба за населените места под 100 000 жители се приема минимален условен диаметър на уличен водопровод от Ф80mm.

Минималният диаметър ще бъде Ф 90 х 5,4мм, като за тупици с дължина до 100м е допустим Ф 63mm.

- Резервоари

Съгласно НАРЕДБА № 2

Чл. 172. (1) Общият обем на напорните резервоари се определя като сума от регулиращия обем и обема за пожарни и аварийни нужди.

(3) (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) Когато няма данни за режима на водоподаване и за процентното разпределение на потреблението през денонощието, регулиращият обем се определя в зависимост от категорията на обезпеченост на водоподаването за:

1. водоснабдителни системи първа категория – 30  50 % от максималното денонощно водно количество;

2. водоснабдителни системи втора категория – 50  60 % от максималното денонощно водно количество;

3. водоснабдителни системи трета категория – 60  70 % от максималното денонощно водно количество.

Чл. 187. (1) Земното покритие на резервоари, разположени подземно, е от 0,4 до 0,7 m.

За водоснабдителна група „Орлов дол“, водата се събира в разпределителен р резервоар 1000 м3.

От него тя се разпределя – на северозапад  към с. Орлов дол и на юг към село Хлябово.

От ПС Хлябово по напорен водопровод дължината на тръбопровода е L = 3127м, диаметър Ф 125, тип етернитови тръби, полагани през 1980г., по който водата стига до Напорен водоем 350 м3.

Напорен водоем 350 м3

V = 350 m3

Кота терен   		- 400,16м

Кота вл. тръба  	- 398,86м

Кота в. ниво   		- 396,70м

Кота хр. тръба   	- 397,80м

От резервоара с обем 350 м3, водата захранва село Хлябово и черпателен резервоар към помпена станция и резервоар 140 м3 за село Българска поляна.

Необходимите обеми на резервоарите, при частична реконструкция на водопроводната мрежа, са както следва:

Към 2015год.

| Населено място | ПБН - Qmax.d |  | ППН - Qпп | Vрег.= 0,25. Qmax.d | Vпп= 3,6. 3,0.Qпп | Vнеобх. ОБЩО | Наличен резервоар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обем | Недостиг | Резерв |
| 2015 година | м3/ден | л/сек | л/сек | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| с. Хлябово | 235.68 | 2.728 | 5 | 58.92 | 54 | 112.92 | 350 общ |  | 239.54 |
| с. Българска Поляна | 78.156 | 0.905 | 5 | 19.539 | 54 | 73.539 | 140 |  | 66.461 |
| с. Сакарци | 76.14 | 0.881 | 5 | 19.035 | 54 | 73.035 | - | 73.035 |  |
| ОБЩО | 389.98 | 4.514 | 15 | 97.49 | 162 | 259.49 | 490 | общо | 232.96 |

Към 2064год.

| Населено място | ПБН - Qmax.d |  | ППН - Qпп | Vрег.= 0,25. Qmax.d | Vпп= 3,6. 3,0.Qпп | Vнеобх. ОБЩО | Наличен резервоар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Обем | Недостиг | Резерв |
| 2064 година | м3/ден | л/сек | л/сек | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 | m3 |
| с. Хлябово | 189.954 | 2.20 | 5 | 47.49 | 54 | 101.49 | 350 общ |  | 253.59 |
| с. Българска Поляна | 62.50 | 0.72 | 5 | 15.62 | 54 | 69.62 | 140 |  | 70.38 |
| с. Сакарци | 50 | 0.58 | 5 | 12.50 | 54 | 66.50 | - | 66.50 |  |
| ОБЩО | 302.45 | 3.50 | 15 | 75.613 | 162 | 237.613 | 490 | общо | 257.466 |

Таблиците показват, че съществуващият до с. Хлябово резервоар 350 м3 е с достатъчен обем.

Предвижда се само реконструкция на тръбната мрежа на резервоара.

- Помпена станция

Съгласно НАРЕДБА № 2

(4) За помпени станции от трета категория се проектира един смукателен водопровод.

(5) Смукателните водопроводи на незалети помпи се проектират с възходящ наклон към помпите 0,005.

(6) Смукателните водопроводи се проектират с ексцентрични редуктори.

Чл. 114. Монтажните канали на водопроводите се проектират с размери, които осигуряват:

- от 0,2 до 0,3 m свободно пространство под тръбата;

- от 0,2 до 0,4 m свободно пространство над тръбата;

- от 0,25 до 0,3 m свободно странично пространство между стената и тръбата.

Чл. 115. Допустимите скорости на водата за хидравлично оразмеряване на напорните и смукателните водопроводи са съгласно табл. 4.

Табл. 4

| Диаметър на тръбите, mm | Допустима скорост на водата във водопроводите на помпените станции, m/s |  |
| --- | --- | --- |
|  | при смукателни водопроводи | при напорни водопроводи |
| До 250 | от 0,6 до 1,0 | от 0,8 до 2,0 |
| От 300 до 800 | от 0,8 до 2,0 | от 1,0 до 3,0 |
| Над 800 | от 1,2 до 2,0 | от 1,50 до 4,0 |

Чл. 116. (1) На тласкателния водопровод на всяка помпа се проектират спирателен кран и възвратна клапа.

(2) (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) На общия тласкателен водопровод се монтират общ спирателен кран и възвратна клапа.

(3) В участъка от тласкателния водопровод между помпената станция и шахтата се предвижда опорен блок в мястото на промяна на направлението на водопровода. Опорният блок се оразмерява за поемане на максималната реакционна сила при възникване на хидравличен удар.

Чл. 117. На смукателния водопровод не се монтират спирателни кранове, освен в случаите, когато помпите са залети или имат общ смукателен водопровод.

Чл. 118. (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) На изхода на помпената станция се проектира средство за измерване на водното количество при предприемане на мерки срещу хидравличен удар.

Чл. 119. (1) Контролните системи в помпените станции се проектират за ръчно, дистанционно или напълно автоматично управление така, че да предотвратяват излишно повтаряне на операциите пускане-спиране или промяна на оборотите на помпите.

Оразмеряване на Помпената станция с. Хлябово

Помпената станция е съществуваща. Ще се подменят само помпите и тръбните връзки.

Определяне на общия напор

Н = Нг + Нс + ∑hT +∑hC ,

където:

Нг – Геодезичната напорна височина, равна на разстоянието между оста на помпата и котатa на вливната тръба

Нс – Геодезична смукателна височина

Нс = Квн – Кос помпа

∑hT – Сумарни загуби на напор в тласкателя

∑hC - Сумарни загуби на напор в смукателя

За помпена станция Хлябово и довеждащият водопровод от ПС Хлябово до резервоар на село Хлябово – 350 м3, изчисленията са както следва:

Нг = 256,96 – 398,50 = 141,54 м

Нс = 1,50 м

Напорен водопровод - L = 3391 м

Тласкател след ПС 1, към резервоар 350 м3 - Q = 4,51 л/с ; L = 3386 м ; РЕ Ø 125  PN 16; I = 0,0033 ; V= 0,55 м/с ;

∑hT = 3386 * 0,004 = 13,54 м - загуби по  дължина

∑hT = 13,54 * 10 % = 1,35 м - местни загуби

∑hT = 14,89 м

Тласкател в ПС - Q = 3,9 л/с ; L = 5,0 м ; РЕ Ø 90  PN 16; I = 0,0129 ; V= 0,94 м/с ;

∑hT = 10 * 0,0129 = 0,13 м - загуби по  дължина

∑hT = 0,06 * 10 % = 0,006 м - местни загуби

∑hT = 0,14 м

Общо ∑hT = 15,03 м

Смукател - L = 13,5 м.;  Ø 110; I = 0,0049 ;  V= 0,63 м/с

∑hс = 13,5 * 0,005 = 0,07 м - загуби по  дължина

∑hс = 0,07 * 10 % = 0,007 м - местни загуби

∑hс = 0,08м

Н = 141,54 + 1,50 + 15,03 + 0,08 + 3,0 = 160,61 м

Изчисленията за параметрите на помпите са направени на специално разработен софтуер на GRUNDFOS  за оразмеряване на помпи.

Избрани са две помпи GRUNDFOS – една работна и една резервна, със следните характеристики:

Вертикални многостъпални центробежни помпи тип CRE 15 – 14 .

Помпите CRE,  са снабдени с E-мотор, т.е. двигател с вграден контрол на честотата. Те са с възможност за непрекъснато регулиране на скоростта на двигателя, което  прави възможно помпата да се настрои

за работа във всеки един момент. Помпите CRE са с вграден сензор за налягане, свързан с контрол на честотата.

По изчисление за водопровода максимално денонощно водно количество - Q = 13,91 m3/h,

Избрана помпа с Q / H характеристика -  Q = 14,00 m3/h; Н = 162 м; Р = 11 kW;

Размери на помпата В = 0,30 м;  h = 1,48 м

присъединяване към тръбите - фланци  DN 50;  2 ½“, максимално налягане 23 bar.

фигура 1 Q – H характеристика на помпата

фигура 2 Параметри на помпата

фигура 3  Размери на избраната помпа

Забележка:

При избора на помпи, с цел  прецизиране на изчисленията, са използвани техническите характеристики на помпи GRUNDFOS. Избраният вид  помпи не са задължителни. Те могат да бъдат заместени с друг вид помпи с аналогични технически характеристики.

- Водопроводна мрежа село Хлябово

Село Хлябово е VI функционален тип. Съгласно НАРЕДБА № 2 , Чл. 4. (1) в зависимост от степента на обезпеченост на средното денонощно водно количество водоснабдителните системи се категоризират - „трета категория – за питейно-битово водоснабдяване на населени места от V, VІ, VІІ и VІІІ категория и за промишлено водоснабдяване, при които се допуска намаляване до 30 % на подаваното количество вода от оразмерителния разход в продължение на 15 дни или прекъсване на водоснабдяването в продължение на 24 h.“

Обезпечеността на необходимото средноденонощно водно количество съобразно категорията на водоснабдителната система е 85%.

Съгласно Чл. 16. (1) „Броят на потребителите на вода се определя в края на експлоатационния период въз основа на действащия устройствен план на населеното място или селищното образувание, като се отчитат прирастът на населението и всички предвидени промени при потреблението на вода на глава от населението.“

Съгласно актуалната прогноза на НСИ до 2030 г. населението на страната ще намалява средно с по 0.6% - 0,8% на година (спрямо броя на населението към 31.12.2011 г.). Населението на село Хлябово към 2030г. ще е 526 човека, а спрямо прогнози от одобрения Регионален план към 2040г. ще е 468 човека.

Необходимото средноденощно потребление на вода за Хлябово е определена въз основа на актуални данни за потреблението на вода, предоставени от операторите на водоснабдителните и канализационните системи, които обслужват урбанизираната територия –„ ВиК“ ЕООД гр. Стара Загора и одобрения Регионален план.

Приета е водоснабдителна норма 100 л/ж.д

Съгласно Чл. 18. (Изм., ДВ, бр. 96 от 2010 г.) (1) Техническите загуби на вода (водното количество за технологични нужди) във водоснабдителната система в зависимост от включените елементи на системата се приемат: „при реконструкции, преустройства и/или основни ремонти на съществуващи водоснабдителни системи – въз основа на програмите за намаляване на загубите на съответните оператори на водоснабдителните и канализационните системи, но не повече от 20% от подадената вода след реконструкцията на водопроводната мрежа “.

Водопроводните мрежи се проектират сключени. Запазва се геометричната схема на съществуващата водопроводна мрежа.

Съгласно чл. 139 Минималният диаметър на тръбите на водопроводната мрежа е 80 мм.

На всяко отклонение от главния водопроводен клон се проектират задължително спирателни кранове.

Хидравличното оразмеряване е направено с програмен продукт „ХИДРА“.

Рехабилитираните водопроводи ще се изпълнят от полиетиленови тръби висока плътност РЕ-HD  за налягане 10 atm. (PN10).

Диаметърът на водопровода е по техническото задание, противопожарни строително-технически норми-Наредба №2 и според „Норми за проектиране на водоснабдителни системи”, като според посочената наредба за населените места под 100 000 жители се приема минимален условен диаметър на уличен водопровод от Ф80 mm.

Минималният диаметър ще бъде Ф 90х5,4 мм, като за тупици с дължина до 100м е допустим Ф 63mm.

Определяне на оразмерителното водно количество за определен участък от водопроводната мрежа

1. Оразмерителното водно количество Q (l/s) за определен участък от водопроводната мрежа се определя по формулата:

Q = Qт + αQп +∑ Qк 		(1),

където:

Qт е транзитното водно количество през оразмерявания участък, l/s;

Qп – пътният разход за оразмерявания участък, l/s;

α - коефициент, който се определя в зависимост от отношението

Qп

------------; 		приема се α = 0,5;

Qт + Qп

∑ Qк - сумарното максимално часово водно количество за удовлетворяване нуждите на концентрираните потребители, l/s.

2. Транзитното водно количество Qт се определя по формулата:

Qт = qо . ∑ LR 			(2),

където:

qо е специфичното водно количество, l/s;

∑ LR  - редуцираната дължина на оразмерявания участък, m.

3. Пътният разход Qп се определя по формулата:

Qп = qо.LR			(3),

където LR  е редуцираната дължина на оразмерявания участък, m.

4. Специфичното водно количество qo се определя по формулата:

qo =  			(4),

където Qмакс ч е максималният часов разход на населеното място, намален с максималния часов разход на концентрираните потребители.

5. Редуцираната дължина LR (m) на водопроводната мрежа се определя по формулата:

LR = K . L			(5),

където:

- К – коефициент, който се приема:

- при двустранно застроени улици – 1,0;

- при едностранно застроени улици – 0,5;

- при транзитни участъци – 0;

- при зони с гъстота на населението, по-голяма от средната за населеното място – от 1,0 до 2,0;

- L – действителната дължина на водопроводната мрежа, m.

Определянето на оразмерителното водно количество за всеки участък от водопроводната мрежа на населеното място, подлежащ на подмяна или новополагане е изчислен посредством специзираният софтуерен продукт HYDRA и изчисленията за тях са представени като приложение към проекта.

- Съоръжения по водопроводите

6.1.Общи изисквания

Шахтите по главните водопроводи и отклоненията са изливаеми на място. Местоположението им и характерните коти са дадени в надлъжните профили и съответните индивидуално повтарящи се чертежи.

Всички арматури и съоръжения по водопроводите да притежават СЕ сертификат или Сертификат за съответствие на продукта; ISO сертификат на производителя и на доставчика; гаранционни писма и документи; каталози на български език с технически данни на продуктите; ръководство за монтаж и експлоатация на изделията на български език.

Подробна спесификация на арматурите е дадена към съответните индивидуално повтарящи се чертежи.

6.2. Разпределителна шахта (РШ)

За всяко едно отделяне е предвидена разпределителна шахта, оборудвана със спирателни кранове, обратна клапа, регулатор за налягане и дебит, комплектован с турбинен водомер (RFC) и байпасна връзка. Когато отклонението е падащо се предвижда автоматичен въздушник, а при качващо се отклонение се монтира изпразнител. При необходимост от изпразване на отклонение към изпразнителя да се присъедини подвижна връзка за гравитачно изпразване на част от водопровода.

6.3. Шахта калник (ШК)

За изпразване на мрежата при аварии и/или ремонти са предвидени шахти калник (изпускател) с диаметър на изпразнителната тръба от 1/3 до1/2 от диаметъра на водопровода, но не по-малко от DN50. Шахтите се изпълняват изливаеми на място, в най- ниските места на водопроводите между падащи от двете им страни клонове.

Разработен е един тип шахта – при равен (безотточен) терен, където водата ще се източи по гравитачен път.

6.4. Шахта автоматичен въздушник (ШАВ)

По трасето на довеждащите водопроводи ще се изградят въздушници на местата показани на ситуацията и надлъжните профили. Въздушниците се монтират на най-високите места по трасето – в началото на падащите отделяния, при рязка смяна на наклона на нивелетата на водопровода и на разстояние 800 ~ 1000м в участъци с равномерен качващ или равномерно падащ наклон.

За обезвъздушаване на мрежата при пълненето и/или за пускане на въздух при изпразването на даден участък от мрежата са предвидени автоматични въздушници с едностранно и двустранно действие.

фигура 4 Монтажна шахта на въздушник

6.5. Шахта спирателен кран (ШСК)

Самостоятелни шахти със спирателен кран са предвидени при преминаванията под държавните и общински пътища.

По водопроводната мрежа на селото са предвидени ШСК на местата на разклоненията на водопроводните клонове.

Спирателните кранове са с ръчно задвижване, в комплект с шиш и предпазно чугунено гърне, монтирано в ст. бетоновия капак на шахтата.

Крановете са с епоксидно прахово покритие с дебелина на слоя минимум 250 микрона. Шпиндела трябва да е от неръждаема стомана. За кранове с диаметър DN250 и по-голям трябва да имат допълнително окачване на винта за леко и без усилие въртене на шпиндела.

Всички спирателни кранове и присъединителни фланци за тях са предвидени за работно налягане до Р = 1.6 МРа (16 атмосфери).

6.6. Противопожарни хидранти

Местоположението на ПХ е съобразено  с изискванията на НАРЕДБА № Із-2377 от 15 септември 2011 г., за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (Обн., ДВ, бр. 81 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2013 г.)

Съгласно нормативните разпоредби разстоянието междо два ПХ е 150м. Предвидени са да се монтират надземни ПХ 70/80, като към всеки от тях се предвижда СК с охранителна гарнитура.

След монтажа и укрепването на ПХ, трябва да се обозначи местоположението му със замонолитена на най-близката оградна стена табела, върху която е отбелязано в метри разстоянието от табелата до хидранта в две посоки.

6.7. Пресичания

По дължина на отделните водопроводи при пресичане на държавни и общински пътища, телефонни и др. кабели и проводи своевременно да бъдат информирани собствениците и строителството да продължава след съответните съгласувателни процедури.

Преди започване на строителството да се поканят представители на всички фирми и предприятия ("ВиК" ЕООД гр. Стара Загора, "ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД, "БТК" АД, "НЕТЕРА" ЕООД  и др.) за установяване на точното местоположение на всички съществуващи подземни проводи и съоръжения по трасето, което се пресича от реконструирания и новопроектирания водопровод. Да се направят шурфове за тяхното разкриване. В близост до подземните проводи да се работи внимателно, на ръка.

Преминаване под асфалтов път

С цел да се избегне прокопаването на пътя Тополовград-Харманли, преминаването да се извърши с хоризонтален сондаж. Това е наи-екологичния, практичен и рентабилен съвременен метод за преминаване. Преминаването под асфалтов път, държавен или общински, се изпълнява с хоризонтално сондиране и обсадна тръба. На входа и изхода сe монтират спирателни кранове в изливаеми на място ст.бетонови шахти. В два случая преминаването под асфалтов път се комбинира с преминаване под отводнителни канали или дерета.

Преминаване под дерета и отводнителни канали

Преминаването ще става с управляемо хоризонтално сондиране (УХС), отразено в надлъжните профили, както и в отделен чертеж, без да се засяга сервитута на водните обекти.

6.8. Опорни блокове

ПЕВП тръбите са гъвкави и при диаметри под DN200 лесно променят посоката на полагане в траншеята. Само при остри чупки се налага монтиране на дъги - 30°, 45°, 60° и 90°.

На мястото на чупките се предвиждат опорни блокове сугласно детайлите.

- Общи указания за полагане и монтаж на водопроводи от ПЕВП

7.1. Земни работи

1. Изисквания към изкопа

Ширината на изкопа трябва да бъде достатьчна, за да правилното разполагане на дъното и лесно свързване на различните елементи на водопровода. В случай че няма по-точни проектни указания,  ширината на дъното да бъде равна на 'диаметъра на тръбата плюс 20 см.

Дъното на изкопа трябва да бъде стабилно и освободено от всички твърди тела или едри образувания. Преди полагане на тръбите, на дъното на изкопа се насипва един пласт неслепващ се материал, (пясък

или пресята и течлива пръст) с дебелина не по-малко от 15 см., върху който се полага тръбата. След това тръбата се уплътнява отстрани с по 15 см. и се засипва (от най-горната точка) на 20 см със същия неслепващ се материал.

За засипка на изкопа се използва материала изваден при изкопните работи или материала указан в проекта, като се трамбова последователно на пластове.

Минималното покритие на тръбата да бъде 1,50 м. и във всички случаи да бъде обект на oцeнка в зависимост от натоварването на транспортните средства, опасността от замръзване и от диаметъра на водопровода.

Изкопните работи да се извършват по възприетите в проекта напречни профили и откоси въз основа на геоложки и земнотехнически проучвания.

При изпълнение на изкопните работи се прави оглед и инженерно-геоложка картировка от геолог и при отклонения от проекта се извършват съответните помени на откосите.

Инсталациите, съоръженията и проводите за отвеждане и водопонижението на повърхностни и подпочвени води трябва да действат през цялото време при подготовка основата на траншеята и строителните ями, полагането и монтажа на тръбите, направа на връзките и изпитването на водопроводите.

При извършване на земните работи в участъци с надлъжен наклон над 10 % машините се застопоряват.

7.2. Полагане на водопровода

1. Транспорт и складиране на тръбите

2. Полагане на тръбите

3. Съединяване на тръбите.

Начините за връзка между тръбите и фитингите от ПЕВП са:

съединения чрез челна заварка,

съединения чрез бързи връзки.

Съединението чрез заварка винаги трябва да се изпълни от квалифициран персонал и с такава апаратура, която да гарантира липсата на грешки в температурата, налягането и времената. Заварките се извършват в спокойна среда (без валежи, вятър, високи запрашявания). Челната заварка се прилага при свързване на тръби и подходящите фитинги.

Този тип заварка се реализира с термоелементи от неръждаема стомана, алуминий облицован с тефлон или от стьклопласти с антизалепващи покрития. Такива елементи се нагряват чрез електросъпротивления или с газ при автоматично регулиране на температурата. Преди да се извършат операциите за заваряване, подходящо е да се темперират всички участъци до температурата на средата. Челата на заготовките трябва да бъдат подготвени за челна заварка. Като се отрязват с подходящи режещи средства, които могат да бъдат ръчни за малките диаметри и електрически за големите.

Последните трябва да имат умерена скорост за предотвратяване нагряването на материала. Челата така подготвени не трябва да се пипат с ръце, ако това се случи мястото трябва да се почисти с триелин или други хлор съдържащи разтворители.

Двете части за заваряване се наместват на позиция и се фиксират с два "ботуша", свързани с обща система за приблюкаване и притискане с контролирано усилие върху контактните повърхностни.

Термоелементът се вмъква между челата, които се притискат върху контактната повърхност. Материалът преминава в пластично състояние, като образува лека подутина. След предвиденото време

термо елементът се изважда и двете чела се .притискат едно до друго с усилие, както е посочено по - долу, докато материалът не се втвърди.

Заварката не трябва да се размества докато зоната на шева не се охлади естествено до температура около 500С. За извършване на отлична заварка ПЕВП тръбите изискват:

повърхностна температура на термоелемента 200 ± 100С;

време на загряване вариращо в зависимост от дебелината;

притискане във фазата на загряване съответно на заварената повърхност (трябва да бъде такава, че да осигури равномерен контакт по повърхността на челата върху загряващата пластина) начална стойност - 0,5 кгс/см2

Време на загряване в зависимост от дебелината на тръбите:

| Дебелина на тръбата | Време на загряване при притискане 05 к.гс/см2 | Време за прекъсване· загряването и приближаване краищата | Време за до.стигане на притискател- ното усилие от 1,5ICtdCM2 | Време за охлаждане при поддържане на cъществуващото усилие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [мм] | [сек] | [сек] | [сек] | [мин] |
| 4,3+6,8 | 60+70 | 4+8 | 6+8 | 6+10 |
| 7,1+11,4 | 70+120 | 6+10 | 8+12 | 10+16 |

7.3. Запълване на изкопа

Пред вид на това, че тръбата се разширява в зависимост от температурата на терена и понася напрежения, ако е блокирана в краищата преди запълване на изкопа се процедира по следния начин:

запълването (най - малко за първите 50 см над тръбата) трябва да бъде изпълнено върху целия водопровод, при средни температурни условия на околната среда. Препоръчва се това да се извършва в по - хладните часове на деня.

работи се винаги в зона от 20 до 30 м, напредвайки в една посока и ако е възможно изкачвайки се, работи се на три последователни участъка и се извършва едновременно заравяне да кота 50 см над тръбата в една зона, запълване до 15+20 см върху тръбата в съседна зона и поставяне на пясък около тръбата в най - предната зона.

може да се извършва окончателна заравяне само при условие, че температурите са повече или по-малка постоянни.

За да се гарантира темперирането на тръбите към терена, трябва един от краищата на тръбата да остава винаги свободен и съединяването. със специалните части се прави след като заравянето на изкопа е достигнал на 5-6 м от местата на свързване.

7.4. Закрепване

Ако водопроводите от полиетилен са монтирани с неподвижни съединения, трябва да се вземе в предвид необходимостта от подходящи закрепвания във ВСИЧКИ точки, където могат да се породят статични или динамични усилия - опорни блокове. Бетоновите подложки се поставят с цел разпределяне на товара върху стените Н2 изкопа.

- Изпитване на водопроводната мрежа

Изпитване на водопроводната мрежа се извършва за спад на налягането на участъци, определени от местото на съответните съединения‚ дъги, тройници‚ отклонения и намалители‚ като се изключва арматурата: шибъри‚ дънни пробки за източване‚ обезвъздушители и др.

Работната хидравлична проба се извършва на участъци с подходяща дължина. Като първа операция трябва да се извърши закрепването на тръбопровода в изкопа, чрез частично запълване с пресята пръст‚ като се внимава да се оставят открити съединенията‚ за да може да бъдат контролирани за тяхното поведение по време на хидравличната проба и за да се избегне хоризонталното или вертикалното им изместване. Запълването с вода да става отдолу нагоре за участъка, от най–ниско разположената точка‚ където се инсталира и манометър за отчитане на налягането. За да се гарантира пълно обезвъздушаване на инсталацията, вентилите и обезвъздушителите трябва да се оставят напълно отворени.

Изпитващото налягане за участъка е най-голямото от:

a) 1.5 х работното налягане ( при работно налягане до 10 бара)

b) работното налягане + 5 бара ( при работно налягане над 10 бара)

c) статичното налягане + 2 бара

- Промивка и дезинфекция

Преди пускането на водопроводите в експлоатация се извършва промивката им, хидропневматично, до пълното избистряне на промивната вода. За промивка да се използва технически чиста вода.

Схемата за промиване трябва да позволява повторното използване на водата чрез временни утайници, разположени в краищата на подаващия и обратния тръбопровод.

При отрицателни резултати се извършва дезинфекция на тръбопровода, вторична промивка с питейна вода, взема се проба от водата и се съставя акт за резултатите от анализа.

Обикновено е достатъчна дозата 20 - 40 г активен хлор на 1 м3 вода и престой, не по-кратък от 24 часа.

Дължината на участъка, подлежащ на дезинфекциране, не трябва да бъде по-голяма от 1000 м.

След дезинфекцията участъкът отново се промива с чиста вода от водоизточника, докато от водата изчезне миризмата на хлор и бактериологичният анализ на взетата проба даде благоприятен резултат. За извършената промивка и дезинфекция се съставя акт.

- Етапи на изграждане на водопроводите

В зависимост от осигурените финансови средства за обекта, тук предлагаме поетапност на изграждането и въвеждането му в експлоатация. Целта е да се осигури по най – бързия начин

връзка на реконструирания довеждащ водопровод с действащия разпределителен резервоар 1000 м3.

Вземайки предвид трасетата на съществуващия и на рехабилитирания ново проектиран водопровод, предлагаме 5 етапа на изгражадане на обекта. По този начин за всеки отделен участък ще се осигури най-бързо превключване на изградения нов водопровод към съществуващите съоръжения. Това ще осигури подаване на вода по новото трасе към консуматорите в кратки срокове.

За времето на превключване е необходимо да се осигури запас в напорните резервоари към съответните селища.

І етап – полагане на трасето от действащия разпределителен резервоар 1000 м3, до черпателния резервоар 25 м3 и  ПС Хлябово. Рехабилитация на ПС Хлябово – подмяна на помпите.

ІІ етап – полагане на трасето от ПС Хлябово до Напорен водоем 350м3 на село Хлябово.

ІІІ етап – полагане на трасето от Напорен водоем 350м3 на село Хлябово до ПС за село Българска поляна и село Сакарци. Рехабилитация на ПС Хлябово – подмяна на помпите.

ІV етап – полагане на трасето от ПС за село Българска поляна и село Сакарци до Напорен водоем 65 м3 на село Сакарци. Изграждане на нов Напорен водоем 65 м3 на село Сакарци.

V етап – полагане на трасето от ПС за село Българска поляна и село Сакарци до Напорен водоем 140 м3 на село Българска поляна.

Изготвил: …………..

/ инж. П. Теодосиева /