Tехническа спецификация

За предоставяне на индикативна оферта за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ЗА С. ХЛЯБОВО, С. БЪЛГАРСКА ПОЛЯНА И С. САКАРЦИ, ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Предмет

Техническата спецификация касае бъдещото изпълнение на дейности, свързани с ипълнение на строителството на обект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“, включващ следните под-обекти:

1.1. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград“

1.2. „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград“

1.3. “Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград“

2. Институционална рамка

Настоящата техническа спецификация е изготвена във връзка с подготовката на община Тополовград за предстоящо подаване на проектно предложение /заявление за кандидатстване/ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., мярка 7 “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” за проект „Рехабилитация и доизграждане на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за с. Хлябово, с. Българска поляна и с. Сакарци, община Тополовград“.

3. Местоизпълнение на дейностите от обхвата на отделните интервенции – територията на община Тополовград, селата Сакарци, Хлябово и Българска поляна

4. Предметът на бъдещото изпълнение включва основните дейности, посочени съгласно обяснителните записки, изготвени от проектанта на техническия проект

5.  Изходни данни и съществуващо състояние на обектите на строителство:

Участниците следва да подадат индикативни оферти за изпълнението на адекватни и съобразени с изискванията на Възложителя дейности, гарантиращи законосъобразност на бъдещото изпълнение на строително – монтажните работи и разрешаване ползването на следните строежи:

5.1. Състояние на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Сакарци, община Тополовград

Село Сакарци не е водоснабдено. Източно от село Орлов дол са изградени  БПС от два броя ТК (ВГ „Орлов Дол”) - Протокол от 26.03.1981 г. на ОНС - Ямбол за СОЗ „А” от 2.1 дка (изпълнена 0.625 дка - 25/25 m). Зона „Б” е на следните разстояния около пояс “А”, считано от ТК - север и запад  до р. Явуз Дере, изток и юг по 300 m. (ХГП) и ЦПС от ЧР 45 m3 (ВГ „Орлов Дол”) - СОЗ “А” от 1.675 дка. От БПС от два броя ТК, посока към селата Хлябово и Българска Поляна е изграден и реконструиран (2011год.),  4 км.  довеждащ водопровод Ф 350. Водата се събира в разпределителен резервоар 1000 м3 (ВГ „Орлов Дол”) с изградена СОЗ „А” от 1.5 дка (30/50 m). От него тя се разпределя – на северозапад към с. Орлов дол и на юг към село Хлябово. Довеждащият водопровод от резервоара 1000м3 до ПС Хлябово е 4016 м, Ф 150 етернитови тръби от 1976 г. Преди с. Хлябово е изградена помпена станция с черпателен резервоар 25 м3, с изградена СОЗ „А” от 0.75 дка (30/25 m) . В ПС е монтирана помпа 18MT32x5, с Qп, = 17,5 л/с, напор 160м, мощност 55кВ/ч и експлоатационна възраст -14 г. От там се захранва с. Хлябово. В миналото с. Хлябово, се е захранвало и от дренаж „Малък боряновец“, но към момента той не е в експлоатация. На юг от с. Хлябово са изградени помпена станция с  ЧР 10 м3 с обособена СОЗ „А” от 1.904 дка (30/30 m),  и НР 350 m3 - в СОЗ „А” на ПС от ЧР 10 m3 на с. Българска Поляна. Напорният резервоар 350 м3, осигурява необходимото водно количество за селата Хлябово и Българска поляна.  След село Хлябово, довеждащият водопровод продължава на югозапад към село Българска поляна. От НР 350 м3се захранват Черпателен резервор и Помпена станция за село Българска поляна. От ПС  водата се припомпва до НР 140 m3 - СОЗ „А” от 0.625 дка (25/25 m) от където се захранва село Българска Поляна.

5.2. Състояние на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Хлябово, община Тополовград

Експлоатацията на водоснабдителната система на с. Хлябово и с. Българска поляна се осъществява от „ВиК”  ЕООД - Ст. Загора чрез група за поддържане в град Тополовград. Източно от село Орлов дол са изградени  БПС от два броя ТК (ВГ “Орлов Дол”) - Протокол от 26.03.1981 г. на ОНС - Ямбол за СОЗ “А” от 2.1 дка (изпълнена 0.625 дка - 25/25 m). Зона “Б” е на следните разстояния около пояс “А”, считано от ТК - север и запад  до р. Явуз Дере, изток и юг по 300 m. (ХГП) и ЦПС от ЧР 45 m3 (ВГ “Орлов Дол”) - СОЗ “А” от 1.675 дка. От БПС от два броя ТК, посока към селата е изграден и реконструиран (2011год.), 4 км довеждащ водопровод Ф 350. Водопроводът е реконструиран 2011г. Водата се събира в разпределителен резервоар 1000 м3 (ВГ “Орлов Дол”) с изградена СОЗ “А” от 1.5 дка (30/50 m). От него тя се разпределя – на северозапад към с. Орлов дол и на юг към село Хлябово. Довеждащият водопровод от резервоара 1000м3 до ПС Хлябово е 3388 м, Ф 150 етернитови тръби от 1976 г. Преди с. Хлябово е изградена помпена станция с черпателен резервоар 25 м3, с изградена СОЗ “А” от 0.75 дка (30/25 m). В ПС е монтирана помпа 18MT32x5, с Qп, = 17,5 л/с, напор 160м, мощност 55кВ/ч и експлоатационна възраст -14 г. От там се захранва с. Хлябово. В миналото с. Хлябово, се е захранвало и от дренаж „Малък боряновец“, но към момента той не е в експлоатация. На юг от с. Хлябово са изградени помпена станция с  ЧР 10 м3 с обособена СОЗ “А” от 1.904 дка (30/30m),  и НР 350 m3 - в СОЗ “А” на ПС от ЧР 10 m3 на с. Българска Поляна. Напорният резервоар 350 м3, осигурява необходимото водно количество за селата Хлябово и Българска поляна. След село Хлябово, довеждащият водопровод продължава на югозапад към село Българска поляна. Съгласно данни на „ВиК“ гр. Стара Загора, водата за ВГ “Орлов Дол” се събира в резервоар 1000 м3. От резервоара водата се разпределя – на северозапад към с. Орлов дол и на юг към село Хлябово. Довеждащият водопровод от резервоара 1000 м3 до ПС Хлябово е 3388 м, Ф 150 етернитови тръби от 1976 г. Преди с. Хлябово е изградена помпена станция с черпателен резервоар 25 м3. От ПС Хлябово по напорен водопровод L = 3391м, Ф 125, Е тръби 1980г., водата стига до Напорен водоем 350 м3. Категорията на почвата от ПС до НВ 350 м3 е 30% средно скална и 70% - тежко земна. Водопроводите са с изтекъл експлоатационен срок и се нуждаят от спешна реконструкция. Резервоарите и помпените станции също трябва да се рехабилитират. Тръбите в тях са корозирали и водят до загуби на вода и ел. енергия. Съгласно данни от РЗИ Хасково, се наблюдават недопустими отклонения в качеството на питейната вода.

Състоянието на вътрешните водоразпределителни мрежи е още по-лошо. От данните на „ВиК“ ЕООД, Стара Загора е видно, че вътрешните водоразпределителни мрежи са от манесманови тръби, етернитови тръби  и поцинковани тръби с отдавна изтекъл експлоатационен период, полагани в периода 1941г.- 1970г. Водопроводната мрежа на с. Хлябово, спешно се нуждае от реконструкция. Мрежата е силно амортизирана, което води до големи загуби и разхищение на вода и ел. енергия. Констатират се и отклонения в качеството на водата.

5.3. Състояние на довеждащи водопроводи и водопроводна мрежа за село Българска поляна, община Тополовград

Експлоатацията на водоснабдителната система на с. Българска Поляна се осъществява от „ВиК” ЕООД - Ст. Загора чрез група за поддържане в гр. Тополовград. На юг от с. Хлябово са изградени помпена станция с  ЧР 10 м3 с обособена СОЗ “А” от 1.904 дка (30/30 m),  и НР 350 m3 - в СОЗ “А” на ПС от ЧР 10 m3 на с. Българска Поляна. Напорният резервоар 350 м3, осигурява необходимото водно количество за селата Хлябово и Българска поляна.  След село Хлябово,  довеждащият водопровод продължава на югозапад към село Българска поляна. От НР 350 м3,  водата се припомпва до НР 140 m3 - СОЗ „А” от 0.625 дка (25/25 m) от където се захранва село Българска Поляна. Високата част от с. Българска Поляна често остава без вода. Необходимо е да се предприемат мерки за осигуряване непрекъснатостта на водоподаването.

От ПС Българска поляна по напорен водопровод L = 4845м, Ф 80, Ст. тръби 1980г., водата стига до Напорен водоем 140 м3. Категорията на почвата от ПС до НВ 140 м3 е 30% средно скална и 70% - тежко земна. Водопроводите са с изтекъл експлоатационен срок и се нуждаят от спешна реконструкция. Резервоарите и помпените станции също трябва да се рехабилитират. Тръбите в тях са корозирали и водят до загуби на вода и ел. енергия. Горепосоченото е причина за чести аварии по водопроводите и за регистрираните отклонения в качеството на питейната вода. Съгласно данни от РЗИ Хасково, се наблюдават недопустими отклонения в качеството на питейната вода.

Състоянието на вътрешните водоразпределителни мрежи в с. Българска поляна е още по-лошо. От данните на „ВиК“ ЕООД, Стара Загора е видно, че   вътрешните водоразпределителни мрежи са от манесманови тръби, етернитови тръби  и поцинковани тръби с отдавна изтекъл експлоатационен период, полагани в периода 1941г.- 1970г. Въпреки, че в с. Българска Поляна водопроводната мрежа е изграждана през 1990г, загубите са големи - 73%. Мрежата е предимно разклонена, няма обособени пръстени. Липсват въздушници. Проблем във водопроводната мрежа е, че главните водопроводни клонове са изпълнени предимно от етернитови тръби, които са крехки и хигроскопични. Жителите във високата част на селото, често остават без вода. От данните е видно, че водопроводната мрежа на с. Българска поляна, спешно се нуждае от реконструкция. Мрежата е силно амортизирана, което води до големи загуби и разхищение на вода и ел. енергия. Констатират се и отклонения в качеството на водата. Основен проблем за загубите са нефактурираните водни количества. Търговските загуби се формират най-вече в следствие неточно отчитане на консумираната от потребителите вода или изобщо неизмерена такава при консуматорите без водомери, кражби на вода и други. Прецизното измерване на водните количества е от съществено значение за ефективното функциониране на системите, което налага монтирането на водомери при водоизточника, при резервоарите и преди населеното място.

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И ИЗПЪЛНЕНИЕ.

1. Техническата спецификация е предназначена да развие и поясни изискванията по изпълнение на бъдещите строителни дейности.

2. Почистване на строителната площадка. След приключване на строително –монтажните работи (СМР) и преди организиране на процедурата за установяване годността на строежа, строителната площадка трябва да бъде почистена, а околното пространство - възстановено.

3. Вземане на проби, изпитвания и съставяне на актове и протоколи. Бъдещият изпълнителя е задължен да извършва всички изисквани от нормативната уредба изпитвания по време на строителството, както и да съдейства при контролни изпитвания чрез осигуряване на достъп, представяне на проби и мостри. При съставяне на протоколи и актове, да се спазват разпоредбите на Наредба № 3 /31.07.2003 г. Изпълнителят трябва да дава незабавно копия от тях на възложителя и да прилага текущия акт и/или протокол към Акта за извършени СМР.

4. Снимки. От бъдещия изпълнител се изисква да предоставя на Възложителя веднъж месечно качествени снимки от обекта, показващи ясно и недвусмислено напредъка на строителните работи.

5. Табели. От бъдещия изпълнител се изисква да монтира и поддържа на обекта табела, указваща името на проекта и съфинансиращите институции, с текст и размери според изискванията на ЗУТ и договорните условия.

6. Контролни замервания при приемане на площадката от изпълнителя. Бъдещият изпълнител трябва преди започване на работите и при приемане на инвестиционните проект (техническа фаза) да направи собствени замервания и извърши собствени изчисления, за да се увери в точността на проектните коти и размери. Ако бъдещият изпълнител иска да оспори верността на данните по проекта той трябва да представи списък на неверните данни и коригираните такива. В противен случай Възложителят ще счита, че изпълнителят приема всички проектни коти и размери за верни и претенциите му за непредвидени видове и количества работи, явили се вследствие на неверни проектни данни, няма да бъдат удовлетворени.

7. Съответствие на изискуеми стандарти. Бъдещият изпълнител следва да представя всички декларации за произход и съответствие на материалите и съоръженията, удостоверяващи прилагането на утвърдените стандарти.

8. Общи изисквания при изпълнението на строителството.

8.1. При изпълнението на строително-монтажните работи, следва да се спазват изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

8.2. Всички работници на обекта трябва да бъдат инструктирани за условията и изискванията на изпълнение на СМР.

8.3. С оглед на спецификата на предвидените СМР и произтичащите от това особености се налага предварително съгласуване с всички експлоатационни дружества.

8.4. Участъците, на които се работи, да се сигнализират с предупреждаващи табели, видими за всички участници в строителния процес и за населението за недопускане на злополуки.

8.5. Необходимите за цялостното изграждане на строежа материали, механизация, ръчни инструменти и помощни материали са задължение на Изпълнителя.

8.6. При изпълнение на СМР бъдещият изпълнител е задължен да изпълни всички изисквания за безопасни условия на труд и предвиди необходимото за защита на населението за недопускане на злополуки и увреждания, както и необходимите мерки за опазване на околната среда.

8.7. При строителството бъдещият изпълнител трябва да спазва изискванията на всички ПИПСМР, касаещи строежа.

8.8. Всички възникнали въпроси по време на строителството ще се решават в присъствието на упълномощени представители на Възложителя, проектанта и НСН.

8.9. Контролът на обектите ще се упражнява от избран чрез съответната процедура по ЗОП Консултант, който ще упражнява изискващия се по ЗУТ непрекъснат строителен надзор по време на строителството и упражняване на инвеститорски контрол. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, посочени в техническите описания към договорите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия. При установяване на дефекти, нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и Възложителят задължава Изпълнителя да ги отстрани в най-кратък срок и за негова сметка. Приемането на работите ще се извършва с подписването от представители на Възложителя, Изпълнителя и Консултанта по строителен надзор на констативни протоколи, съгл. Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Окончателното приемане на строителните работи ще се извърши след подписване на акт обр. 15.

8.10. При изпълнение на строителството да се спазват следните нормативни актове:

- Закон за устройство на територията,

- Наредба № Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 4.12.2009 г., в сила от 5.06.2010г.),

  - - ПИПСМР, касаещи изпълнението на строежа;

  - - Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

  - - Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

  - - Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

8.11. Екзекутивна документация - Задължение на бъдещия изпълнител е след завършване на строително-монтажните работи да изготвя екзекутивна документация, съгл. чл. 175 на ЗУТ.

8.12. Приемане на изпълнените работи.

Предаването и приемането на извършените СМР ще се удостоверява със съставяне на Протокол за приемане на извършени СМР, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в този договор правоспособни лица. Всеки констативен протокол следва да се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда на Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти.

III. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Всички работи, изпълнявани за обектите, трябва да бъдат в строго съответствие с утвърдените чертежи, цитираните стандарти и спецификации съгласно приложени обяснителни записки на проектанта, изготвил техническите проекти.

Обектите на строителна интервенция от  обхвата на гореизброените подобекти, част от общия обем дейности, съобразно Разрешения за строеж, издадени от Главния архитект на община Тополовград, са трета категория съгласно ЗУТ.